품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:한강로일대방재시설확충사업(빗물펌프장설치)                점검일시:2018.3.6.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(보차도경계석, 스틸 그레이팅, 아스팔트포장의 밀도, 두께 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상부 펌프장과 방류맨홀사이의 구조물 방수보호막 설치를 재정비하여 부착시킨 후 되메움을 실시바라며 되메움은 상부 1m정도에 대하여 장비사용 층다짐 실시 바람 ○ 기계실 받침콘크리트의 배근된 철근 절단부의 연결 및 보강철근 배근, 청소완료 후 무수축콘크리트로 타설 바람 ○ 지하 모터실 스틸그레이팅의 Leveling의 미세조정 바람 ○ 펌프장 계단입구로 빗물 등 노면수가 유입되지 않도록 시공하기 바람	별첨 사진 참조