품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:성공회대학교 행복기숙사 신축공사                            점검일시:2018.4.26.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 시험검사구분(의뢰시험, 성적서,자체시험)을 명확히하여 성적서 대체분도 포함 작성 하기 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 철근 등 자재는 시험빈도에 맞게 시험계획횟수를 산정하고, 누락된 자재(경량콘크리트판넬, 알루미늄시트 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험검사실적보고서 보완 - 품질시험검사실적보고서는 건설사업관리업무지침서 별지 제37호 서식에 의거 작성 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 식당 슬래브연결부 심하게 녹슨 철근은 sand blasting 등을 실시하여 녹제거 후 콘크리트 타설하기 바람 ○ 4층 조적벽체 전선관 부분은 Lath등으로 보강후 사춤 실시하기 바람 ○ 계단실 벽체 이어치기부분의 철근노출 및 재료분리부분은 Patching후 고강도 모르타르 등으로 보수하기 바람 ○ 지하1층 인방설치 부적정 부분 보강 시공하기 바람	별첨 사진 참조