품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 신내 데시앙플렉스 지식산업센터                          점검일시: 2019.  12.  3.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(데크플레이트, 속빈콘크리트 블록 등)는 규격별로 세분화하고, 철근은 겉모양, 치수, 무게를 시험종목에 반영조치하며, 누락된 자재(난간, 배수판 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥상 철근의 결속선은 안으로 구부려, 콘크리트 표면균열 및 녹발생을 방지하도록 할 것. ○ 조적벽돌의 수직, 수평줄눈은 미장전 사춤 선시행 조치하도록 할 것(벽돌 줄눈 균열 발생 방지) ○ 건식벽체 상부, 옆면 콘크리트는 접합부에 실리콘 보강을 철저히 할 것(소음전달(차음) 방지)	별첨 사진 참조