품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 힐데스하임 올림픽파크 신축공사                              점검일시: 2020.  7.  6.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제48호 서식에 의거 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 화학성분, 겉모양, 치수, 무게 등 종목을 추가시키며, 누락된자재(배수판, 난간, 석재, 방화문, 가설기자재 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ ALC 줄눈 채움을 더 철저히 하도록 할 것. ○ ALC 벽체에 접하는 기구의 설치는 ALC의 수분 함유량을 확인한 후 설치할 것. ○ 전기실이 주차장 Level 보다 하부에 있어 폭우시 우수의 유입에 대한 대비가 필요함. ① Ramp 입구 Level 조정 ② 전기실 단차이 필요 ○ 외부 철물에 용접부분 방청처리를 확인 후 마감을 하도록 할 것.	별첨 사진 참조