품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 김근태 기념도서관 신축공사                                  점검일시: 2020.  7.  9.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 유리, 난간, 방화문, 가설기자재 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 자재공급원 승인 요청∙결과 통보 내용 보완 - 자재공급원 승인 요청∙결과 통보서는 양식이 상이하니 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제37호 서식에 의거 작성관리 하기바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 누락분 없이 작성하고, 타설시간은 0:00~0:00으로 정확하게 작성하고, 또한 레미콘 송장은 도착시간, 타설완료시간, 인수자, 확인자 확인 등 철저히 자재관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ Girder 피복확보 미비 - spacer 설치 보완, 피복 확보바람. ○ 스터럽 갈고리 길이 부족 - 갈고기 깊이(6D => 6㎝) 가공부족, 부족스트럽 보완할 것. ○ 엘리베이터 옹벽 수직철근 상단 앙카 설치 누락 ○ 창호 설치용 각 Pipe 고정용 앵글 설치 간격, 수량에 대하여 시공 상세도면 작성 제출할 것. ○ 지하층 목재 문틀은 방부처리가 안됨 - 방부처리 실시 후 설치바람.	별첨 사진 참조