품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 강북구 보건지소 신축공사                             점검일시 : 2021. 11. 29.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서에 레미콘 등은 규격별로 세분화하고 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 인증서대체로 구분하여 산정하고, 누락된 자재(창호, 가설기자재 등)를 포함하여 재작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황을 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식에 의거 작성하기 바람.
	○ 균열관리계획 보완 - 균열관리대장을 작성하여 콘크리트 균열을 철저히 관리하기 바람.
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하층 기둥 콘크리트 재료분리 부위 보수(에폭시 몰탈) 처리 요함. ○ 지하층 벽체 상·하부 단차부위(콘크리트 타설시 다짐 과다로 인한 벽거푸집 배부름 현상) 마감 고려한 조치 요함. ○ 지하실 수직 철근(벽 기둥) 유효춤 확보 조치 요함. ○ 지하층 이용 가설 계단을 흔들림이 없도록 견고히 고정하기 바람.(낙하물 방지망 설치 포함)	별첨 사진 참조