품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 신도림동 민간건설임대주택 신축공사                          점검일시: 2021.  3.  30.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하3층 외벽옹벽 누수 => 누수보수 조치후 감리자 확인요함 ○ 지하2층 천정단열재 이음부 충진 누락 및 오염물질 미제거 => 이음부 충진 및 오염물질(시멘트페이스트) 제거요함 ○ 스프링클러 배관 연결 소켓부위 녹막이 방지 조치요함. ○ 지하 천정 뿜칠 탈락부위 보수조치 요함. ○ 주차장 경사로 부분에 폐기물 방치 및 정리정돈 미비 => 폐기물처리 및 현장주변 정리 요함.	별첨 사진 참조