품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 창작연극지원센터 건립공사                            점검일시 : 2023. 5. 23.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서에 누락된 치장벽돌, 부대토목자재(맨홀, 하수관 등), 가설기자재(장선, 멍에) 등은 추가하고 시험을 이행하기 바람.
	- 가설기자재의 시험계획 횟수와 실제 시험 횟수가 상이하고, 재사용 자재인 경우 규격별로 시험을 전체 이행하여야 하나 일부 누락된 사항이 있으니, 품질시험계획은 규격별로 계획을 보완하고, 누락된 자재는 즉시 시험을 이행하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	○ 시험장비 교정검사 보완 - 보완이 필요한 교정검사 기간은 수정하고, 차기 교정일이 임박한 시험장비가 있으므로, 교정 누락이 발생하지 않도록 기간내 조치하기 바람.
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 경량 벽체 하향식 배관 간섭부위의 런너 미설치 구간은 별도 보강 조치 바람. ○ 향후 창호 상시 개폐 시 흔들림으로 탈락 우려가 있으므로, 창호가 설치되는 상부 배관 집중 설치구간은 프레임 지지를 위해 배관 주위 별도 수평대로 보강 바람. ○ 외벽 단열재 탈락사고 방지를 위해 화스너 추가 보강 바람. ○ 천정재 고정 하지 각파이프 수평/수직재 접합부위는 하중 처짐으로 탈락사고 위험이 있으니 정밀 시공하기 바람.	별첨 사진 참조