품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 서울영화센터 건립공사                                점검일시 : 2024. 6. 17.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 및 시행 - 품질시험계획서 가설기자재 등에 일부 누락된 설계물량을 명확히 표기하여 이에 따른 시험횟수를 산정하고 시험을 이행하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 배치계획 보완 - 품질시험계획서 품질관리를 수행하는 건설기술인 배치계획은 건설기술진흥법 시행령[별표9]에 따라 품질관리 업무 수행기간을 명확히 표기되도록 보완하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 보 늑근 배근시 상부 덮개근이 90°,135°로 교대로 배근되도록 조치하기 바람. ○ 외부 옹벽은 철근 피복두께(30mm)를 유지토록 보완 후 콘크리트를 타설하기 바람. ○ 단열재 이음부의 시멘트 페이스트는 제거 후 후속공정을 이행하기 바람. ○ 시스템비계 조립시 가새재(브레이싱)를 설치하여 횡력 등에 안전하도록 조치하기 바람.	별첨 사진 참조