용산구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 9건 - 정 비 중 : 3건
용산구	3.15 ~ 3.30	모터 펌프	모터펌프	이상 없음
		수문	-유입수문 래크바 상단 파손(심원)	-4.4일 정비 완료
		일반 설비	-제진기 체인 및 와이어 절단(용산) -크레인 과부하 방지장치 미작동(용산,한남,심원, 동빙고,한강로) -버터플라이밸브 개도계 이격 불량(한남) -제진기 레이크 기울기 센서 불량(동빙고) -주행리미트 터치바 고정 불량(한강로) -버터플라이밸브 개도계 불량(삼각지)	-4.30일까지 정비완료 -3.29~31일 정비완료 -3.8일 정비완료 -4.30일까지 정비완료 -3.31일 정비 완료 -3.8일 정비 완료
		전기	-기동반 3호기 Lamp 소손 (빙창)	-4.30일까지 정비완료
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

성동구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 5건 - 정 비 중 : 2건
성동구	1.25. ~ 3.23	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음
		수 문	-차집관로 수문 제어반 노후(송정)	-5.15까지 교체 완료
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계 장	-MMI설비 오류(금호,옥수,용답) -강우량 현황판 오류(새말) -CCTV영상 및 프로그램 오류(사근)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료
		기 타	-흡수정 준설 필요(뚝섬)	-5.15까지 조치 완료

광진구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 32건 - 정 비 중 : 1건
광진구	3.8 ~ 3.14	모터 펌프	○모터펌프 -그랜드 패킹마모(1∼3호기) (구의) -지배수 펌프 토출배관 빠짐(구의) -그랜드 패킹마모, 오일 누유 (자양4) -온도전송 지시계 고장(자양4)	-4.12일 정비 완료 -4.30까지 정비완료 예정 -4.12일 정비 완료 -4.12일 정비 완료
		수문	-제외지(좌련) 현장 조작판넬 리모트 접점불량(자양) -하수관로 그레이팅 부식(중곡)	-3.30일 정비 완료 -4.15일 정비 완료
		일반 설비	○밸브류, 크레인, 제진기 등 -제진기 1,2호기 유압유 부족 (구의,중곡) -크레인 트로이바, 집전장치 등 노후로 누전(구의,중곡) -크레인 리미트 스위치 등 안전장치 노후(구의) -제진기 2호기 유압유 부족(자양) -밸브 편심형 B․F․V 완폐 불량(자양4) -권양기 출입계단 부식(중곡)	-4.14일 정비 완료 -4.14일 정비 완료 -4.14일 교체 완료 -4.14일 정비 완료 -3.17일 정비 완료 -4.15일 교체 완료
		전기	○특고,고압,저압전기설비 -진공차단기 접촉저항 부적합 HV-3,5,6판넬(구의) -축전지 기대수명 종료(구의,자양,중곡) -접지단자함 부식(중곡)	-3.30일 정비 완료 -3.23일 정비 완료 -3.21일 정비 완료

광진구	3.8 ~ 3.14	계장	○원격감시,CCTV,계측기 -MMI(HV1,HV2,HV9) 기동표시 불량(구의) -외수위계 센서 기움(구의) -MMI(EHV1,EHV3,EHV4, EHV6 판넬)제어불량(자양) -리시버 고장(자양4) -수문 개도계 이상(중곡)	-3.30일 정비 완료 -4.20일 정비 완료 -3.30일 정비 완료 -수리 완료 -3.30일 정비 완료
		기타	-비상연락망 현황판 노후 (광장,구의,자양,자양4,중곡) -동절기 외기 유입으로 급수배관 동결 우려(구의) -유수지 점검·출입문 파손(자양) -펌프장 주출입문 고정불량(중곡) -유수지 출입문 개폐불량(중곡)	-3.21일 정비 완료 -4.15일 정비 완료 -4.15일 정비 완료 -4.15일 정비 완료 -4.15일 정비 완료

동대문구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 5건 - 정 비 중 : 3건
동대문구	2.15 ~ 3.25	펌프	-전동기 오일 및 패킹 마모(신답)	-5.15일까지 교체 완료
		수문	-전동모터 및 배터리 불량 (신이문)	5.15일까지 교체 완료
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	-진공차단기 동작 불량 (신답, 용두)	-현장조치 완료
		계장설비	-자동제어설비 출력설비 불량(전농1,2) -MMI프로그램 오류(장안1) -오뚜기 수위계 불량(답십리4)	-프로그램 수정 완료 -프로그램 수정 완료 -교체 완료
		기타 시설물	-유수지 그레이팅 부식(전농1,2)	-4.30일까지 교체완료 (시행중)

중랑구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 4건 - 정 비 중 : 건
중랑구		모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	-배수문 조작판넬 램프 불량 (중화2)	-정비 완료
		일반설비	-지배수펌프 토출배관 누수 및 플로트 S/W 노후(중화)	-정비 완료
		전기설비	특고 및 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	-1펌프장 옥상 우수홈통 배수 불량(면목) -제1유입수문 “출입금지” 표지판 설치 불량(면목4)	-정비 완료 -정비 완료

성북구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 2건 - 정 비 중 : 건
성북구	2.25	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	-제진기 유압장치(4, 5호기) 누유(석관)	-3.28일 수리 완료
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	-제어PC 운영체제 업그 레이드 필요(장위)	-운영체제 업그레이드 완료
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

강북구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
강북구	3.7	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

노원구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
노원구	2.22	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반 설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

은평구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 건 기 타 : 2건
은평구	2.12	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	-플랩밸브(Φ1,000) 3대 노후 (증산)	-2017년 교체 예정
		전기설비	특고 및 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	-CCTV 1개소 영상 불량(증산)	-3.17일 조치 완료
		기타	-펌프장 건물 균열, 주변 지반침하 발생	-2017년 안전점검 예정 (4.19일 담당자 통화)

마포구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 1건 기 타 : 2건
마포구		모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	-배수로 천장 백화현상(마포)	-2016년 정밀안전진단 예정
		일반 설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기 설비	특고 및 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	-유수지 옹벽 균열발생(성산) -천장 단열재 탈락(합정)	-계측기 설치(4월중), 지속 관찰 후 보수․보강 예정 -4.30일까지 단열재 철거 완료

양천구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 5건 - 정 비 중 : 1건
양천구	2.29.~ 3.8.	모터펌프	-지배수펌프 전동밸브 연결부 누수(목동)	-3.25일 정비 완료
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반 설비	-목동2 토출관 플랫밸브 슬리브 2개 이탈(목동) -목동3 조합수조 플랫밸브 녹 발생(목동)	-4.8일 정비 완료 -5.31일까지 도장 완료
		전기	-특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	-목1호수문 통신카드 불량(목동) -목동3 상황판 모니터 불량(목동)	-3.14일 교체 완료 -4.11일 교체 완료
		기타	-전기관로 맨홀뚜껑 녹 발생 (목동)	-3.16일 정비 완료

강서구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 4건 - 정 비 중 : 건
강서구	2.26 ~ 3.4	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	-UPS 밧데리 불량(염창1) -UPS 밧데리 불량(염창2) -UPS 밧데리 불량(방화)	-교체 완료(3.25) -교체 완료(3.25) -교체 완료(3.25)
		계장	-수위계 변환기 불량(염창2)	-교체 완료(3.31)
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

구로구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 5건 - 정 비 중 : 5건 기 타 : 1건
구로구	2.16 ~3.25	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반설비	-유압식 제진기 오작동(구로3) -벨트컨베이어 고착(신도림) -유압식 제진기 소음 발생(신구로)	-4.22일 정비 완료 -3.10일 정비 완료 -3.8일 정비 완료
		전기설비	-1호 기동반 마그네트 스위치 열화(구로3) -UPS 고장(구로3)	-3.4일 정비 완료 -3.31일 교체 완료
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	-유수지 수문앞 준설토 발생(신도림) -유수지 도수로 준설토 발생(신구로) -옹벽구조물 균열폭 확대(개봉1) -유수지 준설토 발생(개봉1,2) -둔치,펌프장 연결계단 침하(개봉2)	-5.15일까지 조치 완료 -5.15일까지 조치 완료 -정밀안전진단 용역 시행 (7월 용역준공 후 보수) -5.15일까지 조치 완료 -개봉2토출관로 개선 공사 5월중 보수

금천구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
금천구	2.19 ~ 2.29	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

영등포구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
영등포구	2.22 ~ 2.23	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

동작구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 3건 - 정 비 중 : 2건
동작구	3.09 ~ 3.11	모터 펌프	-펌프1호기 온도센서 불량(대방) -펌프2,3호기 오일 누유(대방) -펌프1,2,3호기 오일 누유(흑석)	-4.30까지 교체 완료 -4.20일 교체 완료 -4.20일 교체 완료
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반설비	-밸브 조작반 램프 불량(흑석)	-4.6일 정비 완료
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	-벽부 사다리 일부 부식(흑석)	-5.30까지 교체완료

관악구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 3건 - 정 비 중 : 1건
관악구	2.22 ~ 3.11	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반설비	-제진기 체인 인장 및 레이크 휨 (신림)	-4.4일 조치 완료
		전기설비	-저압차단기 불량(신림)	-2.29일 조치 완료
		계장	-웹 감시시스템 고장(신림) -CCTV 노후로 상태 불량(신림)	-4.4일 조치 완료 5.15일까지 교체완료(공사중)
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

서초구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : - 정 비 중 : 22건
서초구	3.7 ~ 3.11	모터 펌프	-1펌프장 펌프(450HP,1대) 상태 불량(반포) -배수펌프 3호기 그리스펌프 불량(서초) -엔진펌프(1,000HP, 7대) 정비 필요(잠원) -배수펌프 그랜드패킹 교체(잠원) -지배수펌프 교체(15kW×1대)(방배)	-5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료
		수문	-서초1배수문 권양기, 래크바 부식(서초) -비상수문 문비부식 및 잠원1배 수문 래크바 부식(잠원)	-5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료
		일반설비	-토출밸브 전동기 불량(반포) -제진기 제어반 불량(반포,서초) -냉각수펌프 체크밸브 불량(잠원) -냉각수배관 스트레이너 불량(잠원) -사당저류조 지배수펌프 체크밸브 교체(방배)	-5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료
		전기설비	-전력케이블 노후(서초)	-5.10까지 교체완료
		계장	-CCTV설비 노후(반포) -자동제어반 설비 노후(방배) -CCTV설비 노후(사평,양재) -CCTV설비 노후(양재)	-5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료 -5.15까지 교체완료
		기타	-제1펌프장 전면 빗물배수 불량 (반포) -주변전실 창문틀 빗물 유입(반포) -콘크리트 포장 침하(서초)	-5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료 -5.15까지 정비완료

강남구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 1건
강남구	3.22 ~ 3.24	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	-내수문 1호기 권양기 불량 (대치)	4.30까지 정비 완료
		일반 설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기	특고 및 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	-배수로 정비 불량(수서)	-정비 완료

송파구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 10건 - 정 비 중 : 건
송파구	3.	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	-외수문 래크바 도색불량(잠실) -외수문 감속기 누유(탄천) -외수문 래크바 도색불량(신천)	-3.22일 정비 완료 -3.22일 정비 완료 -3.22일 정비 완료
		일반설비	-전동밸브 감속기 누유(잠실) -제진기 상하동작 센서 불량(잠실) -전동밸브 감속기 누유(신천)	3.18일 정비 완료 4.13일 교체 완료 3.18일 정비 완료
		전기설비	-비율차동계전기 세팅 오류(잠실) -표시램프 부점등(탄천) -MOF 누유 발생(신천) -LBS캡 파손(몽촌2)	-현장조치 완료 -현장조치 완료 -현장조치 완료 -4.20일 교체 완료
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

강동구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 건
강동구	2.29 ~ 3.2	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고 및 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	- 수도관 동파(성내)	-조치 완료