공사장별 지적 및 조치요구 내역

□ 강북정수장 고도정수처리시설공사

일련 번호	부 서	공사명	제 목	지적사항	조치 요구	조치 구분	점검자
1	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	활성탄 흡착지 잔류오존 제거를 위한 배기팬(536kg)을 공중 매달기로 설치하면서 안전성 검토 없이 설치	활성탄흡착지 건축물은 철골트러스 경량판넬 구조이고, 배기덕트(94m×2열, 2개열) 및 덕트 내장형 팬은 대당 536kg(8대)이며, 설치위치는 견학코스 이동 동선의 천정에 4개의 행거(Φ12mm) 매달기로 설치하면서도 건축물 및 배기팬 설치 등에 대한 안전성 검토를 하지 않고 설치	건축물 구조 및 배기팬 매달기 지지철물(행거) 등에 대하여 종합적으로 안전성 검토를 실시하고 이에 대한 보완ㆍ보강이 필요	안정성 검토	백광인
2	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	경사지 법면 주변 배수처리 미설치	경사지 법면 상단 또는 하단에 배수처리 시설이 없어 우천시 경사지 법면 붕괴 우려	발주부서에서는 우천시 원활한 배수처리가 될 수 있도록 검토시행	검토시행	백광인
3	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	장비 반입구 및 밸브실 맨홀 안전난간 미설치	중계펌프장 집수정 상부 장비반입구 및 밸브실 맨홀 안전난간 미설치로 차량 및 작업자 추락사고 우려	장비 반입구 및 밸브실 주변 임시 안전난간 설치 필요	보완시공	백광인
4	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	작업발판 설치 부적절	- 오존접촉지와 활성탄 흡착지 연결로 상부의 작업발판 설치 부적절 ① 현장 제작 철제사다리 위에서 판넬설치 작업 중 추락재해위험 ② 현장 제작 작업발판 설치불량으로 추락재해 위험	- 이동식 사다리를 이용한 작업은 가급적 피하고 이동식 비계를 이용한 작업발판을 제작하여 사용요함 - 작업발판은 전도되지 않도록 하고 상부 근로자가 추락하지 않도록 안전난간 등 추락방지시설 설치 요함	현지시정	양승수
5	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	고소작업대(렌탈) 안전장치 해체	- 오존접촉지 상부 외장 판넬설치 고소작업대과상승방지장치(Limmit s/w) 해체 (고소작업대 작업발판이 오작동 또는 운전원의 오조작으로 과상승시 재해발생위험 잠재)	- 과상승방지 Limmit s/w 연결선로를 복구하고 작업대 안전난간 높이보다 높게 설치하여 접촉시 작업대 상승제한토록 안전조치	현지시정	양승수
6	생산부 (기전설비과)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	가설전기 안전조치 부적절	- 활성탄 흡착지 이동식 기계기구 사용 가설전선 접지선 절단 (가설전선의 접지선이 절단되어 이동식 기계기구 철제외함에 전기 누전시 감전위험) - 중계펌프장 투광등 보호유리 파손 및 외피 접지선 미 연결	- 분전반의 접지선과 3P전선으로 이동식 기계 기구까지 연결하여감전재해 예방조치 요함 - 투광등 갓이 파손된 투광등은 교체하고 보호유리가 없는 투광등에는 보호유리를 끼워 접촉으로 인한 감전재해 위험예방	현지시정	양승수
7	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	현장 출입 가설도로 미끄럼 방지조치 미흡	- 현장내부 주요 통로의 전도 및 미끄럼방지조치 미흡 (주요통로에 동절기 눈이 쌓여 다져진 상태 및 결빙상태에서 근로자가 이동하고 작업차량이 빈번하게 통행하고 있어 차량의 전락 또는 근로자의 전도위험 잠재)	- 주요 작업장소 및 통로에 대해서는 제절작업, 제설제 포설 또는 모래를 포설하여 미끄럼 방지조치 필요	현지시정	양승수
8	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	신축 죠인트 하자 발생	- 신축죠인트 실리콘부분이 신축 등에 의해 마감부분 균열	- 신축죠인트 관련 전문가 자문 등으로 하자보수 대책 마련 시행	하자보수	백광인
9	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	밸브 및 배관받침 미시행	활성탄 흡착지, 오존접촉지 등 밸브 및 배관받침이 없어 지진 등에 의 충격 배관 등에 손상이 우려됨	유지관리에 용이하도록 밸브 및 배관받침을 검토시행	검토시행	백광인
10	생산부 (기전설비과)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	임시 분전반 유지관리 불량	임시분전반 10개소 시건장치, 접지, 회로도부착 , 점검일지 비치, 담당자 지정 및 조작금지 표시 등 불량	임시분전반 일제정비를 실시하여 미사용 분전반은 철거하고, 사용분전반은 안전기준에 의해 적정하게 관리	보완시공	김석정 길성오
11	생산부 (기전설비과)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	협력업체 사무실 및 컨테이너 주변 전기안전설비 불량	사용하지 않는 협력업체 사무실 및 컨테이너에 전원이 연결된 채 방치되고 있어 화재발생 우려	협력업체 사무실 전기설비 일제정비	보완시공	김석정 길성오
12	생산부 (기전설비과)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	특고압 수전설비 안전시설 미흡	특고압 수전설비 주변에 안전표지도 없이 전기케이블이 방치되어 있음	고압 수전설비 주변 위험 및 접근금지 표시 및 전기케이블 정비	보완시공	김석정 길성오
13	생산부 (기전설비과)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	케이블 배선 접촉불량 및 배선용 차단기설치	활성탄 흡착지에 설치되어 있는 임시분전판 케이블 접촉 불량 및 누전차단 기능 없음	케이블배선 터미널접속 및 누전차단기로 교체	보완시공	김석정 길성오
14	생산부 (기전설비과)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	천정크레인 부스바 입구 휀스 미설치	중계펌프실 천정크레인 부스바 입구 휀스 미설치 및 전기 위험표지 미설치	천정크레인 부스바 입구 휀스를 설치하여 출입을 통제하고 전기 위험표지 설치	보완시공	김석정 길성오
15	시설관리부 (고도정수반)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	장비 반입구 및 밸브실 맨홀 안전난간 미설치	중계펌프장 집수정 상부 장비반입구 및 밸브실 입구 안전난간 미설치로 차량 및 작업자 추락사고 우려	장비반입구 및 밸브실 주변 임시 안전난간 설치	보완시공	김석정 길성오
16	생산부 (기전설비과)	강북정수장 고도정수처리 시설공사	통로 바닥 노출 전기케이블 횡단	배출수지 장비 반입구 통로 바닥에 전기케이블이 보호장치 없이 노출된 채 횡단	전기케이블 보호대 설치	보완시공	김석정 길성오