점검결과 지적 및 개선 필요사항

□ 벨라시티 3차 아파트 (3.13.(수) / 강원 원주)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 지하주차장 상부 철근조립 중 보 철근에 국부적 부식 발생	○ 콘크리트 타설 이전에 보 철근 부식 제거		시정요구
전기	○ 현장 임시분전함 잠금장치 미설치	○ 임시분전함 잠금장치 설치		현지시정
	○ 현장 가설 전기케이블 옥외전선접속부 노출	○ 가설 전기케이블 절연접속함 내에서 접속		시정요구
	○ 타워크레인(440V) 지락(누전) 차단장치 미설치	○ 지락(누전) 차단장치 설치
산업안전	○ 타워크레인(3호기) 운전자와 지상 작업자 간의 연락체계 미흡	○ 운전자명, 무전기 채널 표시로 업무 연락 착오 및 혼동 예방 조치		현지시정
	○ 5동 건축물 진출입구 상부에 통행 근로자 낙하물 방호선반 미설치	○ 건축물 진출입구 상부에 낙하물 방호선반 설치		시정요구
	○ 타워크레인1호기 지상층 잠금장치 미설치	○ 타워크레인(1층) 잠금(시건)장치 설치		현지시정
	○ 레미콘 차량 정차 시 사용하는 받침목 불량	○ 전용침목 사용		현지시정

□ 이지더원 2차 아파트 (3.13.(수) / 강원 원주)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 201동 앞 토류벽 앵커 미인발 (1개소)	○ 공사 준공 전까지 인발 조치		시정요구
	○ 201동 앞 토류벽 끝 사면접속부의 사면 붕괴 우려	○ 사면부 붕괴가 발생하지 않도록 톤백(1톤짜리 마대주머니) 등 설치		시정요구
	○ 207동 전, 우, 후면 사면에 설치된 수직배수로 밑 집수정 미설치	○ 집수정 설치 전까지 유도배수로 설치		시정요구
전기	○ 201동 현장 임시분전함 고정 불량(넘어짐)	○ 분전함 견고히 고정(외부 충격에 넘어지지 않도록 고정)		현지시정
	○ 타워크레인(440V) 지락(누전) 차단 장치 미설치	○ 지락(누전) 차단장치 설치		시정요구
산업안전	○ 203동 1, 2라인 건설용 리프트 비상정지 스위치 보호덮개 미설치로 오조작 우려	○ 비상정지 스위치 조작부의 보호덮개 재설치		현지시정
	○ 고소작업대(삼진 3호기)의 과상승방지봉 안전장치 부실하게 설치	○ 고소작업대의 과상승방지봉 안전장치를 견고하게 설치		현지시정
	○ 202동 지게차 취급 작업시 무단이탈로 안전사고 우려	○ 무단이탈 금지		현지시정
	○ 206동 지하주차장 비계자재 불량	○ 훼손된 자재를 양호자재로 교체		현지시정
	○ 205동 주차장 상부슬라브 가설계단 미설치	○ 가설계단 설치		현지시정
	○ 205동 방수재료 야적공간 위험물취급자료(MSDS*) 미비치 * 화학물질 정보자료	○ 위험물취급자료(MSDS) 비치		현지시정

□ 반도유보라 아이파크 2단지 아파트 (3.13.(수) / 강원 원주시)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
전기	○ 현장 임시분전함 잠금장치 미설치	○ 잠금장치 설치		현지시정
	○ 현장 정문 지중전선관(케이블 보호관) 인입구 막음조치 미시공	○ 물 및 이물질 등이 들어가지 않도록 유입차단 막음 조치
	○ 현장 임시분전반 단상(220V) 작업 전원용(전기기계기구) 누전차단기 미설치	○ 누전차단기 설치		시정요구
가스	○ 함바식당 가스누출 자동차단장치 차단부(밸브구동부) 작동 불량	○ 가느누출 자동차단장치 차단부(밸브구동부) 수리 후 사용		시정요구
산업안전	○ 201동 1, 2라인 건설용 리프트에 비상탈출용 사다리 미비치	○ 사다리 비치		현지시정
	○ 201동 1, 2라인 건설용 리프트 하한 리미트 장치(거리제한 장치) 이완	○ 건설용 리프트 하한 리미트 장치 고정 설치		현지시정
	○ 206~207동사이 지상층, 201~207동사이 지하주차장 위험물취급자료(MSDS) 미비치	○ 위험물취급자료(MSDS) 비치		현지시정
	○ 204동 주출입구 시스템비계 난간 일부 미설치	○ 전 구간 안전난간 설치		현지시정
	○ 201동 지하주차장 소화기 불량	○ 소화기 교체		현지시정

□ 반도유보라 아이파크 1단지 아파트 (3.13.(수) / 강원 원주시)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
전기	○ 현장 임시분전함 잠금장치 미설치	○ 잠금장치 설치		현지시정
	○ 골재파쇄기기 접지 미시공	○ 접지 시공		시정요구
산업안전	○ 105동 2, 4라인 건설용 리프트 카 상부 낙하물 방지용 덮개를 닫지 않아 탑승자의 낙하물 위험	○ 건설용 리프트 카 상부의 낙하물 방비용 덮개를 닫은 후 사용할 수 있도록 조치		현지시정
	○ 105동 3, 4라인 건설용 리프트 3층 지지대 고정부 풀림	○ 건설용 리프트 3층 지지대 고정용 관통볼트에 와셔, 너트 재설치		시정요구
	○ 103동 호이스트 분전반 잠금장치 미설치	○ 호이스트 잠금(시건)장치 조치		현지시정
	○ 기계실앞 지게차 키 꽂은채로 운전사 자리 이탈	○ 안전교육 실시, 동일한 사례발생하지 않도록 관리		현지시정

□ 다성이즈빌 (3.14.(목) / 서울 강동구)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 주차타워 연결부 볼트 및 프레임 부식	○ 준공이전 주차타워 연결부 볼트 및 프레임 부식 제거 후 방청 처리		시정요구
	○ 건물 우측담장 및 화단 기울어져 위험	○ 준공이전 우측담장 및 화단 원상복구		시정요구
전기	○ 세대 천장은폐전선 노출 사용	○ 난연성 전선보호관내 매입사용		시정요구
	○ 세대 복도입구 노출 전선관 난연성 전선보호관 미사용	○ 난연성 전선보호관 사용
산업안전	○ 건설용 리프트 카 상부 낙하물 방지용 덮개를 닫지 않아 탑승자의 낙하물 위험	○ 건설용 리프트 카 상부의 낙하물 방비용 덮개를 닫은 후 사용할 수 있도록 조치		현지시정
	○ 근로자 개인보호구(안전모 등) 착용상태 불량	○ 근로자 개인보호구 지급, 착용여부 관리감독 철저		현지시정
	○ 소화기 각 층마다 2개 이상 미 비치	○ 소화기 각 층마다 2개 이상 비치하고 사용법 및 위치를 근로자에게 교육·주지		현지시정

□ 길동 주상복합 (3.14.(목) / 서울 강동구)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 출입문(개구부) 주위 균열 발생	○ 준공 이전 전체 개구부에 대한 전수조사를 실시하여 균열부 보수		시정요구
	○ 16층 재료분리로 철근노출	○ 재료분리 부위 마감시공 철저하게 이행		시정요구
	○ 공사장 경계부 담장 균열 및 단차 발생	○ 준공이전 담장보수		시정요구
산업안전	○ 건설용 리프트 카 안전설비 관리 미흡(비상용 사다리 미비치, 낙하물 방지용 덮개 미닫음, 추락방지용 난간대 미설치)	○ 건설용 리프트 카의 비상용 사다리 비치, 카 상부 낙하물 방지용 덮개 닫음, 추락방지용 난간대 설치		현지시정
	○ 현장 내 다량의 시멘트 분진 비산이 발생하여 작업자 안전 위험	○ 근로자 건강보호 위해 방진 마스크 즉시 지급 및 현장 착용조치		현지시정

□ 명일동 준공공 임대주택 건설공사 (3.14.(목) / 서울 강동구)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 지하1층 화장실 출입문 부위 콘크리트 절치(자른)부분 철근 노출	○ 출입문 설치 전 철근피복 확보 후 마감 처리		시정요구
	○ 타워크레인 개구부(지상1층 슬래브) 철근의 정착길이 부족	○ 타워크레인 개구부 철근의 정착길이 확보 후 시공		시정요구
전기	○ 현장 임시배선 바닥노출 사용	○ 바닥노출 전선(이동용 작업전선 제외)은 견고한 합성수지관 이상의 전선보호관내 매입 사용		현지시정
산업안전	○ 타워 크레인 기초부 앵커볼트 보호조치 미흡	○ 타워크레인 기초부 앵커볼트에 부식 예방을 위한 보호캡 부착		현지시정
	○ 미인증 가설재(동바리) 사용	○ 미인증 가설기자재 사용금지		현지시정
	○ 기계식 주차장 외부비계와 구조물사이 간격이 넓어 작업 중 추락 우려	○ 해당비계와 건물사이 간격 좁혀 재설치 또는 추락방호조치 실시		현지시정
	○ 지상4층 시스템동바리 조립도와 일부 상이	○ 해당구간 시스템동바리 조립도 준수하여 재설치		시정요구
	○ 현장내 일부 시스템동바리 설치구간 3차원구조해석 미실시	○ 1차원 검토한 구간 3차원 구조해석 후 동바리 설치		개선권고
	○ 시스템동바리 전반적인 점검 필요	○ 콘크리트 타설 전 시스템 동바리 접합상태 등 점검 후 타설		개선권고

□ 고덕6단지 재건축현장 (3.14.(목) / 서울 강동구)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 현장말뚝 및 오픈컷 상단 구간의 울타리(난간) 추락위험 표지판 일부 미설치	○ 추락위험 표지판 추가 설치		시정요구
	○ 울타리(난간) 코너부 충돌사고 우려	○ 완충재 설치 및 충돌위험표지판 설치		시정요구
	○ 현장말뚝 설치부 건물과 공간이 협소한 구간 되메우기 시 다짐시공 철저 이행	○ 지반침하가 발생하지 않도록 시방서를 준수하여 다짐시공 실시		개선권고
전기	○ 현장 후문 지중전선관(케이블 보호관) 인입구 막음조치 미시공	○ 물 및 이물질 등이 들어가지 않도록 유입차단 막음 조치		현지시정
	○ 세륜기(차량세척기기) 지락(누전) 차단장지 미설치	○ 지락(누전) 차단장치 설치		시정요구
	○ 타워크레인(440V) 지락(누전) 차단 장치 미설치	○ 지락(누전) 차단장치 설치
산업안전	○ 4호기 타워크레인 기초부 방호울타리에 관계자외 접근금지 미조치	○ 타워크레인(4호기) 기초부의 방호울타리에 잠금장치 설치		현지시정
	○ 갱폼* 인양 중 낙하 우려 * 외부 벽체거푸집과 발판용 케이지를 일체로 하여 제작한 대형 거푸집	○ 갱폼 미사용과 사용 인양고리 구분하여 사용 중 오류없도록 조치		현지시정
	○ 중량물(철근 등)취급 작업 중 낙하 우려	○ 철근 등 자재 인양·운반 시 같은 형상과 규격의 자재끼리 견고히 고정하여 운반 실시		개선권고

□ 수유6배수지 (3.15.(금) / 서울 강북구)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 배수지 서북측 토류벽 엄지말뚝 인발부 모래채움 미실시	○ 엄지말뚝 인발부 전체 모래채움 실시		시정요구
	○ 배수지 서북측 뒤채움 다짐시공 미실시	○ 시방서에 따라 다짐시공 실시		시정요구
전기	○ 현장사무실(콘테이너) 가공 인입전선 지지(절연)방법 부적정	○ 가공 인입전선 지지용 결합애자 사용으로 지지용 철주와 이격 및 견고히 고정		시정요구
	○ 현장사무실(콘테이너) 미접지	○ 접지 시공
	○ 현장 임시 가설 전기케이블 옥외전선접속부 노출	○ 절연접속함 내에서 접속
산업안전	○ 배수지 지하 피트 내 산소결핍, 공기순환 위해 비치·사용하는 송풍기의 급·배기 효율 미흡	○ 효율적인 공기공급, 분진제거 위해 덕트부착형 송풍기와 배풍기를 각각 운영		현지시정
	○ 상부 대형개구부 추락위험	○ 강관 및 유공발판 등을 사용하여 폐합(廢合) 조치		현지시정
	○ 주출입구 배면 수직 개구부 추락 위험	○ 주 가설통로 배면 추락방지용 난간 설치		시정요구

□ 낙산배수지 (3.15.(금) / 서울)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 서북측 성토 시 토압에 의한 붕괴 우려	○ 성토에 적합한 콘크리트 옹벽 시공 권고		개선권고
산업안전	○ 배수지 지하 피트 내 산소결핍, 공기순환 위해 비치·사용하는 송풍기의 급·배기 효율 미흡	○ 효율적인 공기공급, 분진제거 위해 덕트부착형 송풍기와 배풍기를 각각 운영		현지시정

□ 국사봉배수지 (3.15.(금) / 서울 관악구)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 공사장 내 가배수로 턱붕괴, 배수로 내 자재 적치 등 배수 기능이 저하	○ 가배수로 및 배수로 보수 등 실시		시정요구
	○ 공사장 입구 방사형 그물망을 설치하여 강우로 인한 탁수가 발생할 수 있음	○ 방수포로 전면 교체		시정요구
	○ 배수지 구조체공사 완료 후 되메우기 철저 이행	○ 시방서에 의한 다짐시공 철저 이행		개선권고

□ 우면산가압장 (3.15.(금) / 서울 서초구)

분야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
시설물	○ 현장사무소 앞 도로 횡단 배수로 파손 및 기능 상실	○ 횡단 배수로 기능회복 보수		시정요구
	○ 보강토옹벽 앞 방사형 그물망을 설치하여 강우로 인한 탁수가 발생할 수 있음	○ 방수포로 전면 교체		시정요구
	○ 흡수정 맨홀 주변 절토부 급경사 시공으로 경사 불량	○ 급경사로 절취되어 붕괴가 우려되므로 경사 완화조치		시정요구