개봉지하차도 ATS(자동절체스위치) 점검내용

□ 점검일시 : 2016. 11. 14.(월), 10:00

□ 점검장소 : 개봉지하차도 전기실(2)

□ 점검내용 : 전기실(2) 조명등용 LV반02(#) ATS반 점검

□ 점 검 자 : 시공사 현장대리인 외 2명

□ 점검결과 : 수동 및 자동 절체결과 이상없음

□ 점검순서 : LV반02(#2) 한전 조작전원 OFF → LV반01(#3) MAIN 4P300A OFF

→ 비상발전기 가동 →  LV반01(#3) ATS 자동절체 →

LV반02(#2) ATS 자동절체

□ 현황사진

[ATS 점검 현황 사진]