세부점검결과 및 조치계획

□ 모터펌프

펌프장	구 분	점검기관	점 검 결 과	조 치 계 획
광 장	주배수펌프	대웅기업	- 특이사항 없음
	지배수펌프	대웅기업	- 특이사항 없음
구 의	주배수펌프	대한중전기	- 특이사항 없음
	지배수펌프	대웅기업	- 특이사항 없음
자 양	주배수펌프	대한중전기	- 특이사항 없음
	지배수펌프	대웅기업	- 특이사항 없음
자양4	주배수펌프	대한중전기	- 특이사항 없음
	지배수펌프	대웅기업	- 특이사항 없음
중 곡	주배수펌프	대한중전기	- 특이사항 없음
	지배수펌프	대웅기업	- 특이사항 없음

□ 수    문

수 문 명	점 검 기 관	점 검 결 과	조 치 계 획
자양중앙육갑문	우일산업	- 특이사항 없음
자양육갑문	우일산업	- 복강판 부식 및 노후	- 4.10까지 교체예정
뚝섬육갑문	우일산업	- 권양기 와이어 로프의 쉬브 이탈 및 철심 변형	- 4.10까지 교체예정
노유육갑문	우일산업	- 특이사항 없음
벽쳔육갑문	우일산업	- 특이사항 없음
광장유입수문	우일산업	- 특이사항 없음
광장배수문	우일산업	- 특이사항 없음
광장1수문	우일산업	- 특이사항 없음
구의배수문	우일산업	- 특이사항 없음
자양유입수문	우일산업	- 특이사항 없음
자양1배수문	우일산업	- 감속기 오일 누유	- 4.10까지 교체예정
자양2배수문	우일산업	- 특이사항 없음
자양4배수문	우일산업	- 특이사항 없음

□ 수    문

수 문 명	점 검 기 관	점 검 결 과	조 치 계 획
중곡1수문	우일산업	- 권양기 설비 부식 및 노후	- 4.28까지 교체예정
중곡2수문	우일산업	- 권양기 설비 부식 및 노후	- 4.28까지 교체예정
중곡1배수문	우일산업	- 특이사항 없음
중곡2배수문	우일산업	- 특이사항 없음
중곡3배수문	우일산업	- 특이사항 없음
중곡4배수문	우일산업	- 특이사항 없음
군자수문	우일산업	- 특이사항 없음

□ 밸   브

펌 프 장	점 검 기 관	점 검 결 과	조 치 계 획
광 장	현대밸브	- 특이사항 없음
구 의	현대밸브	- 특이사항 없음
자 양	현대밸브	- 특이사항 없음
자 양4	현대밸브	- 특이사항 없음
중 곡	현대밸브	- 특이사항 없음

□ 제진기

펌 프 장	점검기관	점 검 결 과	조 치 계 획
광 장	(주)디케이엠엔이	- 특이사항 없음
구 의	(주)디케이엠엔이	- 특이사항 없음
자 양	(주)디케이엠엔이	제진기 설비 노후	- 4.28까지 교체예정
자 양4	(주)디케이엠엔이	- 특이사항 없음
중 곡	(주)디케이엠엔이	- 특이사항 없음

□ 크레인

펌 프 장	점 검 기 관	점 검 결 과	조 치 계 획
구 의	한국안전기술협회	- 특이사항 없음
자 양	한국안전기술협회	- 특이사항 없음
자 양 4	한국안전기술협회	- 특이사항 없음
중 곡	한국안전기술협회	- 특이사항 없음
구 의 문 저 류 조	한국안전기술협회	- 특이사항 없음

□ 감시설비

구 분	점 검 기 관	점 검 결 과	조 치 계 획
상 황 실	씨엠디코리아	- 이상없음
광 장		- CCTV 시설물 노후	- 4.30까지 공사완료 예정
구 의		- 이상없음
자 양		- 이상없음
자 양4		- CCTV 시설물 노후	- 4.30까지 공사완료 예정
중 곡		- 이상없음

□ 제어설비

구 분	점검기관	점 검 결 과	조 치 계 획
상 황 실	종성테크	- 이상없음
광 장		- 이상없음
구 의		- 이상없음
자 양		- 이상없음
자 양4		- HMI 자동운전 고장	- 3.30까지 정비예정
중 곡		- HMI 컴퓨터 고장	- 3.30까지 정비예정

□ 전기설비

구 분	점검기관	점 검 결 과	조치계획
광 장	한국전기안전공사 베네텍(축전지)	- ALTS반 축전지 과충전	- 4.10까지 교체예정
구 의		- 이상없음
자 양		- 기동용리액터 크랙발생(HV-2,6,8) 예비변압기 드레인밸브 고장 및 절연유 변색	- 4.28까지 교체예정
자 양4		- ALTS반 축전지 배부름 현상 발생	- 4.10까지 교체예정
중 곡		- 기동용리액터 크랙발생(HV-3) - 서지흡수기 크랙발생(MV-M1)	- 4.28까지 교체예정
상황실		- 이상없음

□ 빗물 저류조

구 분	점 검 기 관	점 검 결 과	조 치 계 획
팔각정길	대웅기업 종성테크	- 전기판넬 키박스 고장	3.30까지 교체예정
동의초교	대웅기업	- 특이사항 없음
구의문	대웅기업 종성테크	- 특이사항 없음

□ 오수중계펌프 설비

구 분	점 검 기 관	점 검 결 과	조 치 계 획
광진정보도서관	대웅기업 종성테크	- 특이사항 없음
광장한강변	대웅기업 종성테크	- 교번운전용 타이머 고장	- 3.30까지 교체예정
구의빗물펌프장	대웅기업 종성테크	- 특이사항 없음

□ 하수관로 초음파수위계

구 분	점검기관	점 검 결 과	조치계획
재해대책상황실	종성테크	- 이상없음
자양1동 631-7		- 이상없음
자양동 626-4		- 이상없음
구의1동 237-6		- 이상없음
구의동 246-27		- 이상없음
중곡1동 613-10		- 이상없음