품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 개포1동 주공아파트 주택재건축 정비사업

점검일 : 2021. 11. 23. ~ 11. 24.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2.현장 품질 방침 및 품질목표	․ 현장 품질방침의 수립여부	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람
4. 문서관리	․ 품질관리계획, 품질시험계획에 대한 수립의 적절성, 적용성 및 필요시 개정관리 여부	◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하시기 바람. (인허가청, 발주자, 직원, 감리단, 협력업체 등)
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 품질관리계획서 상의 의사소통 관리 기준표와 당해 현장의 의사소통 관리 기준표를 일치시켜주기 바람
16.중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 공종에 대한 사용장비 및 작업자 선정기준을 마련하기 바람
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상파악 및 이행 여부	◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 정자로 기재하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 콘크리트 이어치기 부위내 콘크리트 페이스트 및 이물질 제거 요망 - 철근과 콘크리트의 부착력 개선 및 일체성 확보를 위함 ◦ 개구부 인방보의 주철근 위치 이탈(피복두께 과다) - 인방보의 휨강성 및 전당강성 확보를 위함 ◦ 기둥 내부에 설치되는 CROSS TIE 이탈 - 기둥의 설계 전단강도 확보를 위함 ◦ 기둥 내부에 매립되는 전기 BOX로 인하여 주철근의 이음 불량 ◦ 보의 전단보강근(CROSS TIE)과 주철근 결속 불량으로 설계 전단강도 손실이 있음(보하부근과 CROSS TIE의 결속이 필요) ◦ 탈형데크 해체 후, 슬라브 콘크리트면의 요철부위 그라인딩 보수필요 ◦ 방수보호 무근콘크리트 타설시 드레인 방향으로 구배처리할 것 ◦ 층상배관 후 기포콘크리트 타설전 배관 누기 또는 누수 전수 검사 후 기포타설 ◦ 세대내 경량벽체 소음적정 테스트 실시(석고보드 및 충진재 적정여부 확인) [우수사례] ◦ 1층 무근콘크리트 타설시 트렌치 설치를 통한 배수설비 시공사례 ◦ 화재예방대비를 위해 계단실내 비상소화전 설치사례
※ 본 점검결과는 “개포1동 주공아파트 주택재건축 정비사업”의 시공자인 HDC현대산업개발(주)와 감리자인 한림이앤씨건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.