품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업             점검일시: 2019.  6. 20.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 공정상의 의뢰시험 누락분 시험은 조속히 시행할 것(철근)
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 공동구 내벽 파손은 보수할 것. ○ 철근 결속선 마무리는 철저히 할 것. ○ 공동구 내벽 치핑상태 불량은 보완할 것. ○ 기계실 외벽 지수판 설치 보완 요망.(밀실시공) ○ 유입 펌프장 외벽 콜드조인트 발생 및 면상태 정리 요망 ○ 철근 이어치기 구간의 잔재물은 완전히 제거하고, 후속공정을 진행하도록 할 것.	별첨 사진 참조