소방점검결과지적내역서

P( 7 / 1 )

◎대 상 물:도곡 렉슬아파트

◎점 검 명:종합정밀점검

◎점검일자:2015. 1.

◎점 검 자:大永防災시스템(株)

소방시설	점 검 결 과	조치 내용	법적근거
소화설비	.소화기 불량 교체요망 1주차장 K05기둥앞, G01기둥쪽 406동 출입구앞, G37기둥앞, I38기둥앞 2주차장 H34기둥옆, F28기둥, C12기둥 ,I56기둥옆, B16기둥, B20기둥, H43기둥, I21기둥, K08기둥앞, K02기둥, B58기둥옆, J03기둥앞, H28기둥앞, H11기둥옆, I31기둥앞, I04기둥옆, I05기둥앞, H13기둥쪽 차량출입구앞 3주차장 303동 출입구, G34기둥앞, G35기둥, B02기둥, E02기둥 4주차장 G03기둥앞, D08기둥옆 208동 1403호 402동 1103호	교체요함	NFSC 101 제 4 조
	.소화기 미비치 2주차장 I18기둥앞 3주차장 G34기둥옆, B18기둥 4주차장 F8기둥, G9기둥	비치요함	NFSC 101 제 4 조
	.소화전 기동 표시등 불량 2주차장 I19기둥 202동(1-2라인) 18층 204동(3-4라인) 14층 206동(1-2라인) 10층 206동(3-4라인) 5층 210동(1-3라인) 20,15,4층 212동(1-3라인) 10층 301동(1-3라인) 2층 302동(1-2라인) 19,1층 304동(1-2라인) 9,1층 306동(1-2라인) 7층 401동(3-4라인) 19층 402동(1-2라인) B1층 409동(3-4라인) 3층	교체요함	NFSC 102 제 7 조
	.소화전함내 관창(40mm) 미비치 1주차장 H48기둥옆 2주차장 F07기둥 3주차장 E02기둥 4주차장 E01기둥옆	비치요함	NFSC 102 제 7 조
	.소화전함내 호스(40mm) 미비치 2주차장 H08기둥앞(2개)	비치요함	NFSC 102 제 7 조
	.소화전함내 호스(40mm) 1본 추가 비치요망 1주차장 H48기둥옆 3주차장 G40기둥옆, C08기둥, H01기둥옆 4주차장 C02기둥옆, 412동(1-2)앞, D26기둥, C01기둥	비치요함	NFSC 102 제 7 조

소화설비	.소화전함내 앵글밸브(40mm) 불량 2주차장 H08기둥앞	교체요함	NFSC 102 제 7 조
	.소화전 사용 설명서 미부착 104동(1-4라인) 4,L층 206동(1-2라인) 22층 206동(3-4라인) 5층 207동(1-2라인) 10층 207동(3-4라인) 21층 208동(1-2라인) 12,9,8,2층 208동(3-4라인) 10,8층 211동(1-2라인) 14~12,8층 211동(3-4라인) 4층 212동(1-3라인) 21,14,12,7,4층 303동(1-2라인) 19,10층 401동(3-4라인) 12층 402동(3-4라인) 18,13층 409동(3-4라인) 3층 410동(1-4라인) 10층	부착요함	NFSC 102 제 7 조
	.알람밸브실 표지 미부착 303동(1-2라인) 16층	부착요함	NFSC 103 제 6 조
	.알람밸브 클래퍼 밀림 212동(1-3라인) 17층	교체 및 정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.알람밸브 압력스위치 선로 분리 206동(3-4라인) 16층	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.알람밸브 싸이렌 연동 불량 204동(1-2라인) 16층 204동(3-4라인) 16층 205동(1-2라인) 16층 205동(3-4라인) 16층	정비요함	NFSC 103 제 9 조
	.드라이밸브 셋팅 불량 1주차장 A15기둥앞, B07기둥앞, H20기둥뒤, K05기둥앞, G08기둥앞, G37기둥앞 2주차장 F03기둥앞, G19기둥앞, H27기둥앞, I31기둥앞, J11기둥앞, J36기둥앞, I20기둥앞, I10기둥앞 3주차장 H01기둥앞 4주차장 B24기둥앞, C24기둥앞	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.드라이밸브 탬퍼스위치 선로 분리 2주차장 F03기둥 3주차장 E07기둥	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.드라이밸브 압력스위치, 탬퍼스위치 선로 바뀜 2주차장 H49기둥	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.드라이밸브 콤프레샤 불량 1주차장 A15기둥앞, H20기둥뒤, K05기둥앞 2주차장 H49기둥, B43기둥 3주차장 G19기둥 4주차장 B24기둥	교체 및 정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.드라이밸브 콤프레샤 압력 셋팅 불량 4주차장 C29기둥앞	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.드라이밸브 콤프레샤 공기 배급 차단 3주차장 B38기둥 4주차장 E02기둥	정비요함	NFSC 103 제 6 조
	.드라이밸브 콤프레샤 공기 누설 2주차장 J12기둥	정비요함	NFSC 103 제 6 조

소화설비	.드라이밸브 싸이렌 연동 불량 2주차장 B41기둥	정비요함	NFSC 103 제 9 조
	.소방펌프 그랜드 패킹 누수 기계실 충압펌프, 예비펌프2	정비요함	NFSC 103 제 5 조
경보설비	.수신기 감시 장애 - 0번 수신기 103동 9층 소화전 104동 7층 소화전 302동 1계단 17층 소화전 302동 2계단 6층 소화전 304동 1계단 13층 소화전 305동 2계단 3층 소화전 306동 19층 소화전 401동 1계단 1층 소화전, 19,16,15,14,13층 급기댐퍼 - 1번 수신기 주차장 B3B-20 소화전, B3B-26 소화전, 계단5 감지기 B2A-21-A,B3A-13 101동 17,9,8,7,4층 소화전 201동 1계단 14,6,2층 소화전 201동 2계단 전실급기휀 204동 1계단 B1층 전실배기댐퍼 205동 1계단 B2층 전실배기댐퍼, 17층 소화전 209동 2계단 14,6층 소화전 210동 3,1층 소화전 212동 19층 전실급기댐퍼, 17층 A/V P/S, B1층 소화전 - 2번 수신기 206동 2계단 8,3층 소화전 207동 1계단 10층 소화전 207동 2계단 16,1층 소화전 403동 7,5층 소화전, PHF 계단감지기 405동 12층 소화전 406동 10층 소화전 407동 25층 소화전 408동 11,10,9,3층 소화전 409동 1계단 14,12,10,7층 소화전 409동 2계단 11층 소화전	정비요함	NFSC 203 제 5 조
	.중계기 불량 408동(1-4라인) 9층 409동(1-2라인) 14층 409동(3-4라인) 11층	교체요함	NFSC 203 제 6 조
	.중계기 선로 불량 2주차장 H32기둥, H35기둥, I02기둥앞 4주차장 C06기둥 101동(1-7라인) 17,8층 103동(1-7라인) 14,9,7,5,1층 104동(1-5라인) 16,7,5,1층 207동(1-2라인) 10층 207동(3-4라인) 16,1층 208동(3-4라인) 14층 212동(1-3라인) B1층 303동(3-4라인) 5층 304동(1-2라인) 13층 305동(3-4라인) 3층 403동(1-4라인) 21층 406동(1-4라인) 12층 408동(1-4라인) 11,10층 409동(1-2라인) 12층 411동(1-2라인) 9층	정비요함	NFSC 203 제 6 조

경보설비	.연기 감지기 탈락 208동(1-2라인) 14층	부착요함	NFSC 203 제 7 조
	.주차장 감지기 탈락 3주차장 F16기둥	부착요함	NFSC 203 제 7 조
	.세대 감지기 탈락 208동 804호(거실) 211동 701호(안방)	부착요함	NFSC 203 제 7 조
	.감지기 선로 단선 201동(1-2라인) 14,6층 206동(3-4라인) 3층 208동(1-2라인) 13층 208동(3-4라인) 4층 403동(1-4라인) 5층 407동(1-4라인) 25층 408동(1-4라인) 3층 409동(1-2라인) 10,7층	정비요함	NFSC 203 제 7 조
	.지구경종 탈락 4주차장 C23기둥옆 206동(1-2라인) 1층	부착요함	NFSC 203 제 8 조
	.지구경종 불량 1주차장 G39기둥앞, K16기둥앞 3주차장 J07기둥옆 4주차장 C5기둥 301동(1-3라인) 18층	교체요함	NFSC 203 제 8 조
	.지구경종 선로 불량 2주차장 H49기둥, B34기둥, A42기둥, B43기둥, B10기둥, B13기둥, B36기둥, B01기둥, H32기둥, H40기둥, H43기둥 4주차장 C01기둥, C06기둥	정비요함	NFSC 203 제 8 조
	.지구경종 출력 불량 212동(1-3라인) 5층 403동(1-4라인) 7층 409동(3-4라인) 17,7층	정비요함	NFSC 203 제 8 조
	.발신기 불량 1주차장 K02기둥옆 403동(1-4라인) 22층	교체요함	NFSC 203 제 9 조
	.발신기 위치 표시등 불량 3주차장 D13기둥 104동(1-5라인) 15층	교체요함	NFSC 203 제 9 조
피난설비	.피난구 유도등 점등 불량 101동(1-7라인) 21층 103동(1-7라인) B2층 208동(1-2라인) B1층 208동(3-4라인) B1층 211동(3-4라인) B2층 303동(1-2라인) 12층 401동(3-4라인) B1,B2층 402동(1-2라인) 20층 403동(1-4라인) 12,11,L층 408동(1-4라인) B2층 409동(1-2라인) B1층 409동(3-4라인) L,B1층 411동(3-4라인) 18층	교체요함	NFSC 303 제 5 조

피난설비	.계단 통로 유도등 점등 불량 101동(1-7라인) 23,20,14,B1층 103동(1-7라인) B1층(2개) 104동(1-5라인) B1층 202동(3-4라인) 19층 204동(1-2라인) 16층 204동(3-4라인) 20층 207동(1-2라인) 14,11층 208동(3-4라인) 12층 211동(3-4라인) B2층(2개) 212동(1-3라인) B2층 303동(1-2라인) 12층 305동(1-2라인) 13층 305동(3-4라인) 11층 306동(1-2라인) 13층 401동(3-4라인) B1층 402동(1-2라인) B1층 402동(3-4라인) 19,17,15,B1층 403동(1-4라인) 19,B1층 404동(1-4라인) 20,15,13층 406동(1-4라인) 22,15,14,13층 407동(1-4라인) 24,22~20,17~15,12,B1,B2층 408동(1-4라인) 21,19,18,B1층 409동(1-2라인) B1층 409동(3-4라인) 20,B2층 410동(1-4라인) 16,12층 411동(1-2라인) 19,12층 411동(3-4라인) 15,13,11,B1층 412동(1-2라인) 12층 412동(3-4라인) 16층	교체요함	NFSC 303 제 6 조
	.주차장 피난구 유도등 점등 불량 1주차장 A01기둥뒤, A21기둥앞 104동 출입구, J10기둥쪽, J09기둥쪽, J06기둥쪽 출입구, K20기둥쪽 206동(1-2)앞, G24기둥 계단앞, G12기둥뒤 방화셔터 방화문 2주차장 212동(1-3)앞, 206동(1-2)앞, 카램프옆(B60기둥), H40기둥쪽 212동(1-3)앞, H10기둥앞 차량출구 3주차장 302동(3-4)앞, 방화셔터옆 방화문, 401동(3-4)앞, 410동(1-4)앞, 412동 출입구 4주차장 402동(1-2)앞	교체요함	NFSC 303 제 5 조
	.주차장 통로 유도등 점등 불량 1주차장 A05기둥앞, A07기둥앞, A18기둥앞, B27기둥앞, H02기둥옆, H31기둥앞, I17기둥앞(양면), G35기둥뒤, G10기둥앞, G24기둥앞, G21기둥앞, K18기둥앞(양면) 2주차장 F11기둥, C16기둥, H48기둥, H49기둥, B41기둥, B39기둥, I20기둥, J36기둥, B64기둥, J30기둥앞, H28기둥앞, H07기둥앞, H10기둥앞, H36기둥앞, I30기둥앞 3주차장 D07기둥, C08기둥, B01기둥, I03기둥, J05기둥, G31기둥, G38기둥, G07기둥, A08기둥, D16기둥, E11기둥, I01기둥, J07기둥 3주차장 → 2주차장 카램프 B구역 302동쪽 4주차장 D22기둥, E23기둥, B02기둥, B03기둥, F10기둥, E01기둥, C05기둥	교체요함	NFSC 303 제 6 조

피난설비	.유도등 연동 불량 402동(1-2라인)	정비요함	NFSC 303 제 9 조
	.계단 유도표지 미부착 211동(3-4라인) 3층	부착요함	NFSC 303 제 8 조
소화활동설비	.제연휀 연동 불량 201동(3-4라인), 208동(1-2라인), 208동(3-4라인)	정비요함	NFSC 501A 제 19 조
	.제연댐퍼 모터 불량 101동(E/V옆) 19,11,3층 101동(1호쪽) 10층 103동(1-7라인) 1701,1301,801,301,1307,1207호앞,B1층 104동(1-5라인) 6층 201동(1-2라인) 14층 203동(1-3라인) 19,13,9,4,B2층 204동(3-4라인) 13층 205동(1-2라인) 2,B2층 205동(3-4라인) 17,10,4층 206동(1-2라인) 10,9층 206동(3-4라인) 23,14층 207동(1-2라인) 9,5층 208동(3-4라인) 13,3층 301동(1-3라인) 21,7층 302동(1-2라인) 7층 302동(3-4라인) 17층 303동(1-2라인) 3,2층 303동(3-4라인) 12,9,7,3층 305동(1-2라인) 15,5층 305동(3-4라인) 10,9층 306동(1-2라인) 15,12,4층 401동(1-2라인) 6~3층 401동(3-4라인) 2층 402동(3-4라인) 16,4,B2층 403동(1-4라인) 19층 406동(1-4라인) 13,10층 407동(1-4라인) 24,4,B2층 408동(1-4라인) 7층 409동(1-2라인) 20,10층 409동(3-4라인) 17,10,9,7,4,3층 411동(1-2라인) 16,12,11,9,8층	교체요함	NFSC 501A 제 17 조
	.제연댐퍼 전원 불량 101동(E/V옆) 17,11층 104동(1-5라인) B2층 206동(3-4라인) 7층 207동(1-2라인) 4층 304동(1-2라인) 10층 304동(3-4라인) 13층 305동(1-2라인) 16층 305동(3-4라인) 17~15층 306동(1-2라인) 7층 401동(1-2라인) 20~12층 406동(1-4라인) 15,1층 407동(1-4라인) 1층	정비요함	NFSC 501A 제 17 조
	.연결송수구 압력표지 미부착 207동, 208동, 211동, 212동, 408동	부착요함	NFSC 502 제 4 조
	.연결송수구 마개 탈락 207동, 208동, 211동, 212동, 408동	부착요함	NFSC 502 제 4 조
	.방수기구함내 호스(65mm) 1개 추가 비치요망 2주차장 J04기둥앞, J11기둥앞	비치요함	NFSC 502 제 7 조
	.비상콘센트 함 파손 2주차장 F33기둥, F29기둥 3주차장 H04기둥	정비요함	NFSC 504 제 5 조

소화활동설비	.비상콘센트 표지 미부착 207동(1-2라인) B1층 410동(1-4라인) 14층	부착요함	NFSC 504 제 5 조
기타설비	.방화셔터 연동제어기 전원 불량 1주차장 A25기둥뒤, G12기둥뒤	정비요함	소방시설 설치유지법 제 10 조

P( 7 / 2 )

P( 7 / 3 )

P( 7 / 4 )

P( 7 / 5 )

P( 7 / 6 )

P( 7 / 7 )