<별첨> 소방용수시설 점검요령

안전교육 및

현장 출장

○사전 안전교육 및 점검도구(기자재) 소지 현장 출장

※ 점검 중 교통사고 등 안전사고 예방을 위한 사전안전교육 및 현장안전     확인 이행 철저

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5m이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 등 이상 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형, 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○소화전 뚜껑(지하식)의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○소화전 뚜껑 침하 또는 지상 돌출로 인한 차량통행 및 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등의 정상 작동 여부 확인

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착 방지)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

※ 동절기 결빙점 이하 기온에서의 점검시에는 수관을 하수구 등까지 연결      하여 노면 방수로 인한 동결문제 발생 예방

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원    발생의  원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관    에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방

[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

○점검이 완료되면 1차측 제수밸브를 잠근 다음에 스핀들 잠금 조치

점검종료․귀소

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 정리하여 귀소

※ 동절기에는 노면 동결 등으로 인한 안전사고 발생 요인 확인 후 제거하고 귀소

긴급조치

○고장상태가 중대한 시설이나 상황에 대해서는 즉시 보고를 통해 긴급     조치를 시행하거나 대안을 마련하여 화재진압에 지장이 없도록 할 것