점 검 보 고 서

ㅇ 점검월 : 2015년 6월

ㅇ 보고대상 승강기 : 양화대교, 가양대교 및 잠실나루역

ㅇ 보고내용

양화대교 승강기

- 현재상태 :

양화대교 상류 및 하류에 설치되어 있는 경사형 승강기의 메인가이드슈 및 카운터가이드슈가 노후되고 파손되어 있어 고장발생의 원인이 되고 있음

설 명	녹슨 메인가이드롤러		설 명	파손이탈된 카운터가이드레일

- 향후 조치사항 : 상,하류 승강기 2대에 대한 메인가이드롤러 16개, 카운터가이드롤러 16개 교체

가양대교 승강기

- 현재상태 :

가양대교 승강기는 외부에 노출되어 있는 특수승강기로 메인로프의 노후화가 빨리 진행되는 환경임

현재 메인로프의 상태는 로프자체의 오일이 소진되어 마모가 많이 진행된 상태임

설 명	이물질이 붙어있는 로프상태		설 명	마모된 로프상태

- 향후 조치사항 : 가양대교 승강기의 메인로프 교체

잠실나루역 승강기

- 현재상태 :

승강기 승강로 외벽의 역할을 하고 있는 유리(접합강화유리)의 일부가 외부의 영향에 의해 파손되었음

설 명	파손된 외부유리		설 명	파손된 외부유리

- 향후 조치사항 : 승강로 외부유리 교체