점  검  사  진

공 사 명 :	서일대학교 강의동 증축공사	점검일 :	2016.4.21.
지적사항 :	5층 옥외정원 콘크리트 슬래브 Drain주변 물고임 부 시공상세도를 작성하여 시공 바람
지적사항 :	지상11층 철근콘크리트 벽체 배근 시 T자, ㄱ자 및 코너부위는 U-bar 및 C-bar 체결 후 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서일대학교 강의동 증축공사	점검일 :	2016.4.21.
지적사항 :	지붕층 슬래브 고강도콘크리트(30Mpa) 타설은 타당성을 검토한 후 시공 바람
지적사항 :	배관주위는 내화(耐火) 충전재료로 밀실하게 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서일대학교 강의동 증축공사	점검일 :	2016.4.21.
지적사항 :	9층 보(Girder)와 Deck plate 사이 틈새부 무수축 모르타르 등으로 시공 바람