점  검  사  진

공 사 명 :	한강로일대 방재시설확충사업(빗물펌프장설치)	점검일 :	2017.4.13.
지적사항 :	펌프장 구조물 기초부분과 벽체 이음부분의 치핑 미실시된 부분 치핑 및 H-pile 매몰부분의 녹제거 후 콘크리트 타설하기 바람
지적사항 :	펌프장 기초 바닥 원형기둥 철근 절곡부분은 절단 후 커플러 이음 등으로 시공하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	한강로일대 방재시설확충사업(빗물펌프장설치)	점검일 :	2017.4.13.
지적사항 :	펌프장 간벽부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 치핑 실시 후 콘크리트 타설 바람