점  검  사  진

공 사 명 :	이화여자대학교 의과대학 신축공사	점검일 :	2018.3.22.
지적사항 :	옥상층 태양광구조물 설치시 독립기초의 앙카볼트는 선매립 긴결시공이 중요한 바, 후 매립형 앙카볼트 설치로써 독립기초의 구조체에 앙카볼트가 긴결시공 되도록 하기 바람
지적사항 :	8층 옥상조경공사에서 물흐름에 대한 물매시공이 중요하고, 특히 외벽쪽의 파라펫 하부는 방수 보호 조적을 시공한 후 방수마감 시공하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	이화여자대학교 의과대학 신축공사	점검일 :	2018.3.22.
지적사항 :	조적부 전선관 부위 Fabric 등으로 보강 후 모르타르 채움 바람
지적사항 :	8층 옥상정원 방수보호시트는 방수재가 보호되도록 충분한 높이 확보 및 밀착시공 바람