점  검  사  진

공 사 명 :	한강로 일대방재시설확충사업(빗물펌프장설치)	점검일 :	2018.3.6.
지적사항 :	지상부 펌프장과 방류맨홀사이의 구조물 방수보호막 설치를 재정비하여 부착시킨 후 되메움을 실시바라며 되메움은 상부 1m정도에 대하여 장비사용 층다짐 실시 바람
지적사항 :	기계실 받침콘크리트의 배근된 철근 절단부의 연결 및 보강철근 배근, 청소완료 후 무수축콘크리트로 타설 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	한강로 일대방재시설확충사업(빗물펌프장설치)	점검일 :	2018.3.6.
지적사항 :	지하 모터실 스틸그레이팅의 Leveling의 미세조정 바람
지적사항 :	펌프장 계단입구로 빗물 등 노면수가 유입되지 않도록 시공하기 바람