낙성대 배수지 일일점검 일지

2024년   월   일

구 분 점검대상			점 검 내 용					점검결과	불량내용 및 조치사항
전기설비 (수전용량 1500KVA)			○ 한전 선로 : 신림S/S 서연D/L ○ 한전 선로 : 사당S/S 까치D/L ○ 각종 계기 정상동작 상태 ○ 냄새 및 이상음 상태 ○ 각종 차단기 정상동작 상태 ○ 변압기 온도(고압Tr/저압Tr) ○ 각종 휴즈 정상상태 ○ 수배전반 문 개폐상태
모 터			○ 진동 및 소음 이상유무 ○ 권선 및 베어링 온도 ○ 베어링 이상유무, 그리스 주입상태 ○ 커플링 고무패킹 이상유무
펌 프			○ 베어링 메탈상태 및 온도 ○ 그리스 및 오일 주입상태 ○ 압력값(인입 및 토출압) 적정여부 ○ 배수펌프 및 침수경보 작동상태
배관설비			○ 배관 및 이음부 누수여부 ○ 밸브류(인입,유출,역지) 이상유무 ○ 신축관 등 볼트 조임상태
환경상태			○ 건물내외부 청소 상태 ○ 기타 환경정리 상태
구분	내 용
펌프 운전	1호(540HP)				2호(540HP)		3호(540HP)				4호(300HP) 조절용
				H/M		H/M				H/M		H/M
	동시가동(H)
유량 현황	낙성대유입				낙성대유출총계(A+B)		가압수유출(A)				자연수유출(B)
				㎥		㎥				㎥		㎥
점검 내용	○ 낙성대배수지 급수 및 기전시설물 상태 확인 : 이상없음 ○ 전기실, 펌프실, 관랑실, 배수지 주변 순찰 : 이상없음 ○ 경보설비 확인(침수경보, 화재경보, 보안경보 등) : 이상없음 ○ 보안설비 작동 상태 확인(CCTV 작동상태, 캡스) 등 : 이상없음 ○ 통신설비 전송 상태 확인(노랑진, 강남, 사업소) : 이상없음
특이 사항
근 무 자		김 인 회

낙성대배수지 주간 점검

점검일자 : 2024년  월   일 (   요일)           날씨 :     (   ℃)

점검결과 및 조치사항                        점검자 : 김인회

점검대상

점검항목

상태

점검결과

비   고

특고압반

한전선로

․ 신림S/S 서연D/L

한전선로

․ 사당S/S 까치D/L

LBS

․ 개폐상태 및 온도상태

℃

MOF

․ 접속상태 및 온도상태

℃

MAIN   VCB

․ 접속부 온도 및 조작전원상태

℃

변압기용 VCB

․ 접속부 온도 및 조작전원상태

℃

GIPAM

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

V

A

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

개방

특고압변압기(NO1)

․ 소음, 진동, 균열, 온도상태

℃

특고압변압기(NO2)

․ 소음, 진동, 균열, 온도상태

℃

고압반

GIPAM계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

V

A

진공차단기(VCB)

․ 개폐상태 및 온도상태

℃

TIE차단기

․ 개폐상태 및 온도상태

고압변압기(NO1)

․ 개폐상태 및 온도상태

℃

고압변압기(NO2)

․ 개폐상태 및 온도상태

기동반

GIPAM계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

진공차단기(VCB)

․ 개폐상태 및 온도상태

℃

℃

직렬리액터

․ 소음, 온도, 변색여부

℃

℃

콘덴서

․ 소음, 온도, 변형여부

℃

℃

저압반

GIPAM계전기

․ 보호계전기 및 계측 적정여부

V

A

기중차단기(ACB)

․ 개폐상태 및 온도상태

℃

모터펌프실

․ 진동, 소음, 과열여부

․ 베어링상태 이상여부

․ 카프링 접속상태 이상여부

정류기반

․ 충전기 및 충전상태 이상여부

․ 축전지 외관 및 누유 이상여부

․ 축전지 단자전압 이상여부

특기사항

● 시설물 이상 유무 :

● 침수 및 화재 경보 전송시험 :

● 보안시설 이상유무(캡스, CCTV) :

● 조작전원 및 무정전전원장치(UPS) 이상 유무 점검 :