점    검    표

▢ 암사아리수정수센터 취·정수장

○ 점검일시 : 2014 . 5 . 16 ~ 5 . 19

○ 점 검 자 : 정수시설과장 외  15명

▢ 구내우수관로 및 배수펌프실의 기능

○ 배수펌프현황 :

- 1송수(1HP×2대), 2송수(5HP×2대)

- 1취수(20HP×2대,10HP×4대), 2취수(20HP×3대)

○ 주요 기능별 밸브(배수, 외부유입차단 등)작동상태 점검

○ 구내우수관로(배수구) 기능유지상태

○ 점 검  결 과 : 특이사항 없음

○ 특 기  사 항 : -

▢ 한강변 제방 통과하는 각종 관로주변 지반상태

구 분	구 경	개소수	주변토사 상태	점검결과	특기사항
송 수 관 로	2,200 1,500	3 1	양호	이상없음
도 수 관 로	2,200 1,650	2 1	양호	이상없음
퇴 수 관 로	400	1	양호	이상없음
기 타 관 로	-

▢ 토목 및 수질 분야 세부 점검사항

구 분	점 검 사 항	점 검 결 과
토목분야	- 정수장내 시설물 정비 상태 · 침전지, 여과지, 정수지 등 - 취수구 스크린 상태 - 취수장 하수관 등 배수 상태 - 정수장내 우수관로 및 배수펌프 기능 상태 - 도수 및 송수관로 누수여부 - 맨홀 및 시설물 정비 상태 - 수방 자재 비축 상태 - 정수장 침수시 단계별 대책 수립 여부 - 긴급시 동원 업체 현황숙지 및 비상 연락망 유지여부	- 이상없음 - 이상없음 - 막힘 없으며 배수 양호 - 우수관로 기능, 상태 양호 - 누수 없음 - 이상없음 - 수방자재(양수기 등) 비축 - 수방대책 계획 수립 - 비상연락망 유지 및 근무지 비치완료
수질/ 생산분야	- 수질사고예방대책 이행 상태 - 오일휀스, 흡착포 관리 - 정수약품 수요량 예측, 확보상태 - 여과사층 유지관리 상태 - 약품투입설비 일상점검 상태 - 염소투입 일상관리 및 공병관리상태 - 취수장등 현장 근무자 상시연락 체계(무전기 지급 등) - 제어실 감시 연계운영 - 수처리 공정별 순찰 관리사항	- 수립시행 - 적정관리 - 예측 및 확보 - 양호 - 양호 - 양호 - 유지 - 연계운영 - 적정

▢ 기전분야 세부 점검사항

구 분	점 검 사 항	점 검 결 과
기전설비 수방관리	- 배수펌프 이상 유무(자동설정 등) - 배관 및 변류 누수 여부 - 비상발전기 작동 및 관리 상태 - 전기설비 우수 배제 여부 및 배수로 상태	- 이상없음(자동설정) - 누수 없음 - 주 1회 시운전 - 우수 배제 및 배수 양호
수위 및 경보 시스템 관리	- 수위계 적정 설치 및 작동 상태 - 자동 수위제어시스템 구성 여부 - 수위 경보설비 설치 및 관리 상태 - 펌프실 침수경보시스템 구비 및 작동 여부	- 작동상태 양호 - 자동수위 시스템 구성 - 수위경보기 설치 - 침수경보기 설치 및 정상 작동
낙뢰 방지 설비	- 피뢰기 설치 및 관리 상태 - 접지선 연결 및 적정 여부	- 양호 - 적정
기전설비 관리	- 모타펌프 상태(예비기 관리 등) - 수․배전 및 변전설비 상태 - 중앙제어 및 감시설비 상태 - 기타 수처리 설비 상태	- 예비기 확보 - 양호 - 감시상태 양호 - 양호
긴급복구 체계 및 환경정비	- 긴급복구체계 확립 여부(복구업체 지정, 복구자재 확보 여부 등) - 기기 수입 및 주변 환경정비 상태	- 긴급복구업체 확립 - 양호

▢ 침수예방을 위한 단계별 대책

○ 한강수위 상승시 및 강우시

- 1단계 : 한강인도교 수위 4.5m

(정수장 자체수위 9.5m : 수위계 위치 - 흡수정)

대 책 : 재난대책상황근무 및 비상대응체제 가동

- 2단계 : 한강인도교수위 8.5m

(정수장 자체수위 13.5m : 수위계 위치 - 흡수정)

대 책 : 경계근무 실시(1개조 24시간 근무체제)

- 3단계 : 한강인도교수위 10.5m

(정수장자체수위 15.5m : 수위계 위치 - 흡수정)

대 책 : 경계근무 강화(2개조 24시간 근무체제)

○ 외수 침투시

- 외수유입차단 계획 : 주변 배수로 준설 등 배수기능 확보

- 배 수 조 치 계 획 : 배수펌프 등을 활용한 신속 배수

붙 임 : 장비 및 자재확보 현황. 1부. 끝.

풍수해 대비 장비 및 자재확보 현황

▢ 수방 비축자재(장비) 확보계획

품 명	규 격	단위	수방비축자재(장비)확보계획			비 고 (작동.상태)
			계	기 확보	금후계획
양 수 기	3HP	대	1	1		양호
수중펌프	2HP 3HP	대	2 2	2 2		양호
발 전 기	250㎾,175㎾,115㎾	대	1,1 2	1,1 2		양호
곡 괭 이	-	개	-	-
삽	-	개	7	7		양호
마 대	10㎏	대	200	200		양호
말 뚝	나무	개	-	-
천 막	5.4*7.2	개	1	1		미사용
비 닐	0.1*180*45	롤	1	1		미사용
오일휀스		m	-	-
유흡착재	(4roll/box) (kg/box)	ROLL PAD	18box 10box	18box 10box
흡착붐	-	개	-	-
조류차단막	-	m	-	-

▢ 우기 중 정수약품 확보 현황

약품명 구 분		응집제 PAC(ℓ)	살균소독제	기타제제			포리마 (kg)
			염소 (kg)	활성탄 (kg)	소석회 (kg)	가성소다 (kg)
일평균사용량		14,876	3,000	3,442	-	165	37
확보계획	계	1,889,825	299,153	427,594	-	393,748	20,400
	재고량	589,825	69,153	227,594	-	313,748	4,040
	금후계획량	1,300,000	230,000	200,000	-	80,000	16,000

▢ 긴급복구 동원업체 지정현황

구 분	업 체 명	대 표 자	전화번호	비 고
변 압 기	(주)효성	이상운	02-3668-5787
수 배 전 반	대신파워텍(주)	김춘원	02-994-7878
모 타 펌 프	(주)터보엔에스	권명래	02-3272-9417
특고변전기기	(주)효성	이상운	02-3668-5787
누 수 복 구	심성건설	조석심	02-3437-9861
오일휀스 관리	합동종합건설(주)	김춘옥	02-412-0596

▢ 장비현황

(단위 : 대․개수)

장비명	비 상 발전기	경운기	용접기	절 연 장 화	절 연 장 갑	안전모	검정기	후 쿠 메 타	절 연 측 정
	4	1	1	1	1	2	3	2	2

장비명	수 중 펌 프	엔 진 펌 프	체 인 블 럭	산 소 용접기	체 인 렌 치	호 이 스 트	산 소 절단기	응급장비세트	기타 ( )
	3	2	1	1	1	-	1	-

2014.  5.  19.

작 성 자 : 직 시설7급   성 명 강희권 (인)

직 공업6급	성 명 최윤수 (인)

직 공업6급   성 명 김효준 (인)

직 화공8급   성 명 백석현 (인)

별 첨 : 1. 풍수해 대비 장비 및 자재현황 1부.

2. 아리수정수센터 주요시설물 현황도 1부.

3. 점검 사진 1부.

1. 풍수해 대비 장비 및 자재현황

( 3HP 양수기 )		( 3HP 수중펌프 )	( 2HP 수중펌프 )
사진설명	수방장비 정비(펌프류)
( 마대 )		( 삽 )	( 천막, 비닐 )
사진설명	수방장비 정비(기타)

2. 아리수정수센터 주요 시설물 현황도

암사아리수정수센터 주요시설물 현황도(S=NONE)

범 례
초록형광색	도수관로
파란형광색	송수관로

3. 점검 사진

풍수해 대책 상황실 운영	절개지 사면 점검
배수로 점검	취수펌프장 사면 점검
취수장 배수펌프 점검	취수장 오일휀스 점검