우기 대비 대형공사장(지하철) 점검 결과

○ 지적사항 총괄표

구 분	관경축소	임시이설 (유로변경) 부적정	하수시설물 파손	토사 및 시멘트 퇴적 (하수관,빗물받이 등)	집수(유출저감) 시설 부적정	기타
합 계		5		4	1	21
918 공구				1		1
919 공구				1	1
920 공구						5
921 공구						4
922 공구						3
923 공구						2
하남선 1-1						2
하남선 1-2						2
신림선 1공구				2		2
신림선 2공구		3
신림선 3공구		2

○ 세부 지적사항

공사장	점검대상	세부 점검 결과	비고
918공구	하수BOX	-BOX 내부 아스콘 덩어리 및 토사, 이물질 퇴적
	맨홀	-맨홀 연결관 돌출되어 유수흐름 방해
919공구	우수받이	-하수본관 상부 파취 후 우수받이 바닥슬래브 없이 설치
	맨홀	-맨홀 연결관 돌출 토사퇴적 유수흐름 방해
920공구	수방 계획	-수해방지 계획서를 비치하여 사고시 활용될 있도록 교육필요 -수방자재보관 창고의 수해 시 활용이 용이토록 관리
	현장 주변	-하수관로 복구 시 타기관 지하매설물 설치 기준 준수 -보도주변 및 공사장 빗물고임으로 피해 발생이 없도록 관리 -공사장 생활쓰레기 및 현장 정리정돈 철저
921공구	수방 계획	-수방자재창고 관리 철저 및 창고 문이 완전히 개방되도록 조치 -배수펌프와 배수호수를 동시에 보관, 사용 시 문제가 없도록 관리
	현장 주변	-936정거장 공사장내 우수배수시설을 보완하여 우기 시 사고 발생을 최소화되도록 관리 -935정거장 출입구 부근 공사장 토사가 유출될 우려가 있으므로 조치
922공구	관로	-D1000㎜ 관로는 강동구 둔촌주공아파트가 개발 중으로 하수 배제 계획을 확인 후 D1000㎜ 관로 공사 조치 검토
	맨홀	-이설 관로 맨홀 검토 조치 : 인버트, 사다리, 맨홀뚜껑 우ㆍ오수 구분, 아스팔트 포장 시 맨홀 인상부분 기준에 맞게 조치
	현장 주변	-횡단보도 아스팔트 가복구 구간 물고임이 발생될 수 있으므로 레벨확인 후 검토 조치
923공구	관로	-하수관로 일부구간 레벨확인 필요 : 저류조~역사부근 맨홀까지
	맨홀	-시공 중인 맨홀 조치 : 인버트 및 사다리 설치, 공동구 맨홀 오수표시 뚜껑 교체, 우ㆍ오수 표시 확인 조치
하남선 1-1공구	우수받이	-공사 중 임시도로 선형변경으로 인하여 도로 중앙에 위치한 빗물받이의 중차량에 의한 훼손 여부 체크 필요
	수방계획	-고덕천 교량 하부공사는 신속히 마무리할 예정이나 강우발생을 고려하여 현장내 강우 시 대응방법을 비치 운영토록 함.
하남선 1-2공구	접합정	-강일3지구 발생 우수배제를 위한 접합정에 대형 폐기물 유입 우려가 있으므로 관리주체와 협의하여 조치 필요
	수방계획	-진출입구간 절토 사면부에 설치된 빗물가림막의 일부 훼손된 부분 보수 조치
신림선 1공구	하수관로	-파형강관 교체 후 관매달기(10m) 상태 양호	102E 환기구
	빗물받이	-빗물받이 내부 토사 퇴적(2개소)
신림선 2공구	하수관로	-파형강관 관매달기 시 관보호용 고무패드 미설치	105 정거장
	하수관로	-파형강관 관매달기 시 고임목(철물) 설치 마무리 필요
	하수관로	-D500 관로 합류 각도 개선(90°연결 → 45°연결 )
신림선 3공구	하수관로	-D600 하수관로 관경사 개선 필요	111 정거장
	하수관로	-D600 기존관과 파형강관 접합부 개선 필요
	하수관로	-관매달기 상태 양호	110E 환기구