전기설비 정기검사 및 안전진단 세부 추진계획

(정 수 장)

○ 일 시 : 2016.  8. 10(수) 09:30 ~ 17:00

일시	내 용	시 간	비 고
D-1일	- 한국전기안전공사, 시설관리공단 점검관련 업무협의 확인(유선) - 정수장, 2계열, 오니장 예비 변압기(2호계통) 시운전 등 점검 - 대현산, 와우산 배수지 수위 확보
[주 계통(뚝도D/L) 점검]
1	- 계통전환 및 점검순서 확인 - 특고, 고압 Tie VCB OFF 상태확인	09:30～10:00 (30분)	한국전기안전공사
2	- 수원D/L 사용 중 - 주계통 변압기ON ⇒송수펌프 예비계통으로 전환운전 - 주계통 변압기 OFF - 주계통 선로 전체 OFF(ALTS)	10:00～10:30 (30분)	- 청계천유지용수 1호로만 운전 - 저압부하 정전(10분)
3	- 주계통 선로 검사 및 진단	10:30～12:00 (90분)	송수펌프 포함

일시	내 용	시 간	비 고
[예비 계통(뚝도 D/L) 점검]
1	- 계통전환 및 점검순서 확인 - 특고, 고압 Tie VCB OFF 상태확인	13:00～13:30 (30분)
2	- 계통전환(수원D/L⇒뚝도D/L) - 주 계통 변압기(1호) ON) ⇒송수펌프 예비계통으로 전환운전 - 오니장, 2계열, 소내용 변압기 교차운전 (2호 → 1호) - 예비 계통 변압기 OFF - 예비계통 선로 전체 OFF(ALTS)	13:30～14:00 (30분)	- 청계천유지용수 1호로 만 운전 - 저압부하 정전(10분)
3	- 주계통 선로 검사 및 진단	14:00～16:00 (120분)	송수펌프 포함
[설비 원상복구]
	- 주 선로(TR 2호계통) ON ⇒ 송수펌프 정상 전환 운전 - LBS, 고압 Tie VCB ON	16:00～16:30 (30분)	- 청계천 유지용수 정상운전
	- 설비 정상운전 여부 확인	16:30～

전기설비 안전진단 세부 추진계획

(자양취수장)

○ 일 시 : 2016. 8. 10(수)  09:30 ～ 17:00

연번	내 용	시 간	비 고
D-1일	- 한국전기안전공사, 시설관리공단점검 한국종합기술,관련 업무협의 확인
[정수D/L #2 예비선로 계통 진단]
1	- 검사순서 및 점검계획 협의 ※ 제어실 및 청계천 관리센터 점검 개시 통보 - 예비변압기(2호)사전진단(투입가능여부) - 운휴중인 기동반 진단 - 고압 Tie VCB 진단(투입가능여부)	09:30～10:00 (30분)	- 한국전기안전공사 - 청계천관리센터
2	- 청계천 취수펌프 정지 - ALTS 위치확인(자수D/L) - 정수D/L#2 수전계통 Tie VCB 등 전체 OFF (EHV-3, EV-4)	10:00～10:20 (20분)
3	- 고압 Tie VCB ON (HW-T1) - 구취수펌프 정지	10:20～10:40 (20분)
4	- 정수D/L #2 수전계통 진단 (TR 2호 포함) - 구취수 부하계통 진단	10:40～12:40 (120분)

연번	내 용	시 간	비 고
[자수 D/L 주 선로 계통 진단]
1	- 청계천펌프 정지 - 자수 D/L 계통 수전선로 OFF - 정수D/L#2계통 차단기 단계별 ON - TR 2호 ON(특고 Tie VCB off확인) ⇒ HV-M2, M3 VCB ON	13:30～13:50 (20분)	※제어실에 취수중단 통보 (취수중단 10분)
2	- 고압 Tie VCB ON (HW-T1) ⇒구취수펌프 가동 - 청계천 펌프 가동	13:50～14:10 (20분)
3	- 자수D/L 수전계통 검사 - 신취수 부하계통 진단 - 소내용 TR계통 진단	14:10～15:40 (90분)
[진단완료 원상복구]
1	- 구취수펌프 정지 - 청계천 펌프 정지	15:40～16:00 (20분)	※ 제어실에 취수중단 통보 (취수중단 10분)
2	- TR 2호 OFF - 정수 D/L #2 수전계통 OFF (GS2 제외 : ON상태) - LBS(EHV-DS) ON - 자수 D/L 수전계통 단계별 ON ⇒특고 Tie VCB ON - 정상수전 : TR1 운전	16:00～16:30 (30분)
3	- 청계천 펌프 가동 - 구취수펌프 가동 ※ 제어실에 정상운전 통보	16:30～17:00 (30분)	정상 운전
	- 설비 정상가동여부 점검	17:00～