토목·건축시설물 점검표

주식회사케이티앤지

한백건설안전주식회사

시설물명	난지물재생센터	관리주체	난지물재생센터
준공년월일	1987 년 ~ 2003 년	최종점검년월일	2014 년 12 월 11 일
점검항목	점 검 결 과			비고
침사지 및 유입펌프장
최초침전지
포기조
최종침전지
농축조
수전동
지하관랑
가스저장탱크
송풍기동
탈수기동	지하층 기둥+조적벽체 Joint 이격 및 균열 1 층 기둥 및 슬래브 Joint 이격 및 균열 지상 3 층 바닥슬래브 균열			사진 1 참조 사진 2 참조 사진 3 참조
소화조 기전동
보일러동
탈취휀동
오니처리장
가스발전기동
수전동
소각장
급수동
유출수로 및 방류관거
상암오수펌프장	2 층 외부 파라펫 마감재 이격 및 변위			사진 4 참조
기타 시설물	• 분뇨처리장 2농축기동 - 지붕층 파라펫 모르터 박리 및 박락 - 지붕층 계단실 벽체 누수흔적 및 균열			사진 5 참조 사진 6 참조
점검자 종합의견	2농축기동 및 탈수기동에 균열 및 Joint 이격 등이 발생된 상태로 유지관리 계획에 따른 보수가 요구되며, 상암 오수펌프장의 파라펫 이격 및 변위부위는 박락 우려가 있으므로 보수가 요구됨

○ 점검일자 : 2014 년 12 월 11 일                                    점검자 : 박상욱

사진 1	위 치	탈수기동 지하층		사진 2	위 치	탈수기동 지상 1 층
	내 용	기둥+조적벽체 Joint 이격 및 균열			내 용	기둥+슬래브 Joint 이격 및 균열
사진 3	위 치	탈수기동 지상 3 층		사진 4	위 치	상암 오수펌프장 2 층
	내 용	바닥슬래브 균열 및 이격			내 용	2 층 파라펫 마감재 이격 및 변위
사진 5	위 치	분뇨처리장 2농축기동 지붕층		사진 6	위 치	분뇨처리장 2농축기동 지붕층
	내 용	파라펫 모르터 박리 및 박락			내 용	계단실 벽체 누수흔적 및 균열