토목·건축시설물 점검표

시 설 물 명	난지물재생센터		관 리 주 체	난지물재생센터장
준공년월일	1987년 ~ 2003년		최종점검년월일	2014년 12월 11일
점 검 항 목		점 검 결 과
침사지 및 유입펌프장
최초침전지
포기조
침종침전지
농축조		- 제2처리장 농축조 외부계단 접속부가 파손되어 이격되어 있는바 이에 대한 보수가 필요할 것으로 판단됨.			사진 1참조
소화조
지하관랑		- 지하관랑 점검결과 전반적으로 비교적 양호한 상태를 유지하고 있으며 제1처리장 종침 계단실 벽체 하부에 현재 누수가 발생되고 있는바 이에 대한 보수가 필요할 것으로 판단되며 누수보수 후 추가 누수여부를 확인하여야 할 것으로 판단됨.			사진 2참조
가스저장탱크
송풍기동
탈수기동
소화조 기전동
보일러동
탈취휀동
오니처리장
가스발전기동
수전동
소각장
급수동
유출수로 및 방류관거
상암오수펌프장
기타 시설물
점검자 종합의견		- 토목구조물의 전반적인 점검결과 구조물의 안정성에 영향을 미치는 구조적 손상은 없는 것으로 조사되었으며 일부 내구성에 영향을 주는 손상이 발견되었는바 이에 대한 적절한 보수조치를 취하면 구조물의 문제는 없을 것으로 판단됨.

◯ 점검일자 :  2014년  12월  11일             점 검 자 : (주)제이스코리아 전영서

관 련 사 진

사진 1	위 치	2처리장 농축조		사진 2	위 치	1처리장 종침 계단실 벽체 하부
	내 용	계단접속부 콘크리트 파손 탈락			내 용	누수 발생
사진 3	위 치			사진 4	위 치
	내 용				내 용
사진 5	위 치			사진 6	위 치
	내 용				내 용