정류기함 안전관리 방안 연구를 위한 워크숍

□ 워크숍 개요

○ 일시 : 2015.11.13.(금요일)

○ 장소 : 경기도 남양주시

○ 참석대상 : 원수관리과 10명

□ 전식방지시설 현황

강북계열		구의·뚝도계열		비 고
외부전원법	희생양극법	외부전원법	희생양극법
6개소	-	4개소	24개소

※ 외부전원법 : 외부전원을 이용, 정류기를 통하여 방식전류 공급

희생양극법 : 지하에 매설한 양극(마그네슘계)을 이용, 방식전류 공급

□ 문제점

○ 강북, 구의․뚝도계열 2Bed(우창) 정류기 함체는 한강 홍수위보다 높은 곳에 설치하기 위해 전주에 매달아 설치(함체 바닥높이 약2m) 되어 있으나 안전시설(안전판 등)이 설치되어 있지 않아 정상적인 점검이 어려울뿐더러 점검시 추락사고등 위험(실제 2015년 1분기 점검 시 점검자가 발목을 다치는 사고 발생)

□ 해결방안 검토

해결방안	문제점	장점
(제1안) 정류기함 이전 설치	- 비용 과다 - 설치 장소 확보 곤란	- 정류기함 점검용이
(제2안) 이동식 사다리 운영	- 2인 1조로 작업하여야함 - 고정이 안될 경우 안전사고 발생 우려	- 비용 저렴
(제3안) 안전점검대설치	- 철제 안전시설을 설치할 경우 부식 우려 있음 - 안전점검시설에 어린이등이 접근할 경우 안전사고 위험 가능성	- 상대적으로 안전성이 우수하며 비용도 저렴

□ 해결방안 도출

○ 위의 각안에 대해 토의한 결과 비용이 저렴하고 안정성확보가 가능한 제3안(안전점검대 설치)으로 해결함이 타당함으로 의견 도출

○ 또한 제3안의 문제점으로 지적된 철제 부식에 대해서는 부식 방지를 위하여 공사용 자재는 전부 아연용융도금 처리를 하며

○ 어린이등이 호기심에 의한 접근으로 발생 할수 있는 안전사고 방지를 위해 사다리접근방지 장치를 설치하고, 열쇠를 채워 접근방지토록 보완하여 추진