정류기 이설 승인조건

전식방지시설 이설공사는 기존규격에 의거 시행하고 이설에 소요되는 모든 비용은 원인자 부담으로 자체 이설한다.

이설공사는 전기공사업면허 소지자를 선정하여 공사 시행하고, 이설공사 이후 하자책임을 지도록 한다. (검사일로부터 1년간)

3. 한전 인입 케이블은 중간연결 부위가 없이 기존규격(F-CV 10sq*2c) 이상으로     전면교체하고, 접지(GV전선) 및 배관은 기존규격(아연도 강관) 이상을 사용한다.

4. 양극케이블은 슬리브 접속 후 본드 수축 튜브로 마감한 후 습기가 스며들지       않고, 절연에 문제가 없도록 시공하여야 하며, 접속 부위에 점검 박스 또는 맨     홀을 설치 하도록 한다.

5. 정류기 및 정션 박스를 이전 설치 후 제3종접지 공사를 하여야 하며 접지 저항     측정 결과서를 제출하여야 한다.

6. 정류기 외함은 통행에 불편함이 없는 안전한 장소로 우리 사업소와 사전 협의     하여 이전 설치하여야 한다.

7. 정류기 기초는 정류기 외함 크기에 따라 동등 또는 최소한의 면적으로 시공하     여야 하며 스텐 앙카를 사용하여 견고하게 시공하여야 한다

8. 기초 높이는 지상에서 20Cm 정도에 설치하고 차량 충돌 방지를 위해 안전 색     (노랑, 흑색)으로 칠하여야 한다.

9. 정류기와 정션 박스 이전시 외함에 흠집이 나지 않도록 주의하여야 한다.

10. 공사 완료후 배관 배선 위치도 및 공사 전 중 후 사진을 제출하여야 한다.

11. 이설 이후 발생된 구기초는 노출부위를 제거하여 통행에 지장이 없도록 하고,     공사 완료 후 공사 잔재를 깨끗이 치워야 한다.

12. 기타 사항은 전기설비 기술기준령에  적합하도록 시공하여야 한다.

13. 작업예정일 2일전 사업소(☎3146-3719)로 통보하여 전선로 연결사항등을 사      업소 직원이 입회하여 향후 시설물 유지관리에 차질이 없도록 한다.