보 고 서
			담당	팀장
				04/23
문서번호	공사감독2처-4852
보존기간	5년		협 조
결재일자	2014.04.23.
공개여부	공개
제 목	정밀안전점검 결과보고(보완 - 면목4동 하수암거)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30.

다. 도 급 비 : 총5,365백만원

라. 공사개요

o 공릉2빗물펌프장 : 토출용량469㎥/분,  인입관거 412m

o 면목4동 배수관로 : 강관추진(∅1,500mm@2련) 53m

마. 도 급 자 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

바. 발주기관 : 도시기반시설본부(방재시설부)

2		보고 및 검토내용

◯ 관련근거

공사감독2처-1020(2014.03.28)호 및 방재시설부-917(2014.04.01)호와 관련입니다.

◯ 정밀안전진단 용역개요

- 위 치 : 면목로 27길 55(중곡초등학교) ~ 489(한마음교회)

- 현 황 : 하수박스(□3.5m×2.5m 연장96m, □2.0m×2.0m 연장174m)

- 정밀안전진단 용역업체 : (주)남양이엔씨

- 용역기간 : 2014. 02. 14 ~ 03. 15(1개월)

◯ 안전성 평가(고지배수로 압력관 안전성 검토)

- 기존하수암거를 고지배수로로 활용함에 따라 하수암거 구조검토 시 내부수압을 추가로 고려하여 안전성 검토

ㆍ홍수위시 7m 수두차를 고려하여 하수박스 내부에 70KN의 수압이 작용하는 조건을 추가하여 검토

(계획홍수위:EL17.05m, 하류부박스하단:EL10.44m  수두차 6.61m )

- 안전성 평가 및 검토를 위하여 고려한 하중

ㆍ고정하중, 노면활화중(DB-24), 토압, 과재하중 토압, 내부수압

- 1구간(□3.5m×2.5m, 연장 96m) 구조(단면)검토 결과

ㆍ휨모멘트

구 분	Mu (KNㆍm)	ØMn (KNㆍm)	평가	안전율
상부슬래브 중앙부	106.2	58.703	NㆍG	0.55
상부슬래브 중앙부	73.6	86.726	OㆍK	1.18
벽체 중앙부	31	58.703	OㆍK	1.89
벽체 지점부	83.7	86.726	OㆍK	1.04
바닥슬래브 중앙부	69.9	75.584	OㆍK	1.08
바닥슬래브 지점부	52.9	75.584	OㆍK	1.43

※상부슬래브의 경우 보강조치가 필요함.

ㆍ전단력

구 분	Su(KN)	ØSn(KN)	평가	안전율
상부슬래브 지점부	184.6	255.383	OㆍK	1.38
벽체 지점부	79.4	153.516	OㆍK	1.93
바닥슬래브 지점부	123.2	134.613	OㆍK	1.09

- 2구간(□2.0m×2.0m, 연장 174m) 구조(단면)검토 결과

ㆍ휨모멘트

구 분	Mu (KNㆍm)	ØMn (KNㆍm)	평가	안전율
상부슬래브 중앙부	36.6	58..703	OㆍK	1.60
상부슬래브 중앙부	41.3	80.986	OㆍK	1.93
벽체 중앙부	13.3	58.703	OㆍK	4.41
벽체 지점부	41.3	69.845	OㆍK	1.69
바닥슬래브 중앙부	33.6	75.584	OㆍK	2.25
바닥슬래브 지점부	33.1	75.584	OㆍK	2.10

ㆍ전단력

구 분	Su(KN)	ØSn(KN)	평가	안전율
상부슬래브 지점부	108.2	143.778	OㆍK	1.38
벽체 지점부	81	124.875	OㆍK	1.54
바닥슬래브 지점부	123	134.613	OㆍK	1.09

- 1구간(□3.5m×2.5m, 연장 96m) 상부슬래브 중앙부의 경우 기 보고한(공사감독2처-1020 2014.03.28) 바와 같이 보강조치가 필요함.

◯ 수밀성 유지방안 검토

- 유입하수관로 및 맨홀 현황

ㆍ유입하수관로(Ø100mm ~ Ø1,000mm) : 34개소

ㆍ맨홀 : 원형(Ø600) 2개소, 작업구(□2.5m×1.5m) 1개소

※ 고지배수관로로 활용하기 위한 수밀성유지 필요

- 유입하수관로 및 맨홀 수밀성유지

ㆍ유입관로 및 맨홀 등 개구부에 철근조립 후 고강도몰탈을 타설하여 하수암거와 일체화 시켜 수밀성 유지

※ 별첨 유입관로 개구부 수밀성유지 방안 참조

◯ 검토의견

- 상기와 같이 면목동 기존하수박스를 고지배수관로로 활용하기 위하여 수압을 고려한 구조안전검토 결과 일부구간(□3.5m×2.5m, 연장 96m) 슬래브의 안전성 확보 및 개구부(유입관로, 맨홀)의 수밀성 확보를 위한 보수ㆍ보강공사가 필요하다고 사료됨.

3		행정사항

○ 상기사항에 대한 검토내용을 발주처에 제출하고 결과에 따라 처리코자 합니다.

따로붙임 : 1) 하수암거 안전성 검토 보고 1부.

2) 유입관로 개구부 수밀성유지 방안 1부. 끝.