옥외통신관로

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 옥외통신관로공사에 적용한다.

1.2 시공전협의

가. 대지내의 통신맨홀 또는 핸드홀은 기간통신사업자 관계자와 협의하여 위치를 확정하여야 한다.

나. 대지내 관로공사시 타 공종의 매립되는 시설물과 중복을 방지하기 위하여 시공전에

타공종 수급인과 충분한 협의를 하여야 한다.

다. 통신용 지중관로 매설공사 및 통신맨홀 또는 핸드홀 설치위치의 지반고와 토량에 대하여는 토목공사 수급인과 사전에 협의하여야 한다.

2.자 재

2.1 인 공

가.	맨홀규격은 설계도면에 따른다.

나.	맨홀뚜껑은 KS D 6021에 적합한 각형을 사용하여야 한다.

다.	맨홀내 케이블 받침대 및 걸이의 재질은 일반구조용 압연강재이며 용융아연도금한 제품을              사용하여야 한다.

2.2 핸드홀

가. 핸드홀의 규격은 설계도면에 따른다.

나. 핸드홀 뚜껑은 두께 9㎜이상의 철판으로 제작하고 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을

사용하여 내․외부에 1회를 칠한 후, KS M 5312의 1급에 적합한 지정색의 조합페인트를

사용하여 2회를 칠하여야 한다.

3. 시 공

3.1 설 치

3.1.1 지중관로

가. 접 속

1)	관로 상호간의 접속은 소켓(커플링)의 관단을 청소하고 접착제를 바른 후에 상호	연결하여 사용하여야 한다.

2)	관로포설시 관로의 접속개소는 한 곳에 중복되지 않아야 한다.

나. 곡률반경

관로포설의 곡률반경은 배관 내경의 6배 이상으로 한다.

다. 흙 되메우기

흙 되메우기는 고운 흙으로 관로바닥에 5㎝이상 두께로 하고 관로사이와 상단에는 10㎝ 이             상 두께로 채운 후 되메워야 하며, 다짐을 철저히 하여 시공 후 지반침하가 발생치 않도록             하여야 한다.

라. 도통검사

모든 지중관로 및 예비관로는 매설 후 케이블 포설에 지장이 없도록 도통검사를 하고	나일론 줄을 넣어 두어야 한다.

마. 매설깊이

관로 포설상세는 매설깊이는 다음과 같다.

포 설 장 소		매 설 깊 이
차 도	콘크리트관	90 ㎝
	P V C 관	100 ㎝
보 도		60 ㎝
기타 (고속철도 등 특수도로)		120 ㎝

3.1.2 맨홀 및 핸드홀

가. 제작

맨홀 제작용 거푸집은 콘크리트의 축압 및 하중에 견디고 시멘트 물이 새어 나가지	않도록             견고하고 정밀하게 제작한다.

나. 관통부위

맨홀 및 핸드홀내 배관 및 케이블 관통부위는 누수가 되지 않도록 실링 컴파운드로

견고하게 시공하여야 한다.

다. 맨홀 또는 핸드홀은 케이블의 설치 및 유지․보수등의 작업시 필요한 공간을 확보할수 있는 구조여야 한다.

라. 맨홀 또는 핸드홀간의 거리는 246m이내로 하여야 한다.

3.2 현장품질관리

3.2.1 시공확인

맨홀 제작용 거푸집 설치 후 콘크리트 타설전에 감리원의 시공확인을 받아야 한다.

통합배선

1. 일반사항

1.1 적용범위

본시방서는 통합 배선설비에 대하여 적용한다.

공사는 법령 또는 별도로 정한 규정 및 특이한 사항을 제외하고는 본 시방서에 따라 시공하여야      한다.

1.2 공정관리

가. 예정공정표에 의하여 현장공정이 시행되어야 하며, 예정공정에 미달될시는 즉시 그 사유를            감리원에게 보고하여야 한다.

나. 천재지변으로 인하여 공사기한 연장 사유가 발생하면 즉시 감리원에게 보고 하여야 한다.

다. 시공 도중 경미한 시공변경은 감리원의 지시에 의하여 처리하여야 한다.

라. 도급자는 계약 후 공정계획에 의한 공정표를 제출하여야 한다.

1.3 안전관리

가. 도급자는 현장조사자에게 안전교육을 실시하여야 한다.

나. 안전수칙을 성실히 준수하여 안전사고 방지에 만전을 기하여야 한다.

다. 도급자는 공사중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 진다.

1.4 도급자의 의무와 책임

가. 도급자는 성실 설치 공사에 대한 의무를 갖는다.

나. 본공사는 시공 도중 타 시설물에 대한 보호의 책임을 지고 건물의 파괴, 손상기타의 피해가           발생할 경우 복구 또는 보상의 책임을 지며 이에 소요되는 비용은 도급자의 부담으로 한다.

다. 공사도중 또는 공사가 완료될 때에는 항상 주위를 청결하게 하고 오물을 장외로 반출하여야          한다.

1.5 자격조건

가. LAN 설치에  기술 및  실적이 있는 전문업체이어야 한다

나. H/W 및 S/W의 동시 설치 가능한 업체

다. 납품장비는 시험성적서를 제출하여야 한다.

라. 납품장비는 정보통신부 EMI 및 형식승인을 필한 제품이어야 한다.

마. 장애발생시 신속한 복구 및 수리를 위하여 국내에 설치되어 원할히 운용되고 있는 장비여야한다.

1.6 보안관리

가. 도급자는 공사중 숙지한 각종 기밀사항을 대내, 외에 누설하여서는 안되며 누설로 인한 피            해는 민, 형사상의 책임을 진다.

나. 공사중 배부된 설계도서등 일체의 문서는 준공 즉시 감리원에게 반납하여야 한다.

1.7 설치공사상 주의사항

가. 본 공사는 설계도서에 의해 시공하며 경미한 사항은 감리원의 지시를 받아 도급자 부담       으로 한다.

나. 본 공사에 사용하는 자재는 정보통신부장관의 형식 승인용품 또는 KS 표시품 동등의 우수한          자재 및 장비를 사용하여야 하며 감리원의 물품 검사 후 사용하여야 한다.

다. 기타 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 통신기술기준에 의거 감리원의 지시에 따라 시       공한다.

1.8 하자보증

가. 도급자는 통합배선설치 후 시험 및 검사를 완료하고, 검사 완료일로부터 1년간 하자보증을            한다.

나. 하자보증기간내에 발생한 모든 하자는 공사로 이로인해 발생한 하자는 도급자의 책임 및

부담으로 보상하여야 한다.

1.9 시설물 훼손

시공중 시설물의 파괴 또는 손상시켰을 경우 감리원에게 즉시 보고하고 감리원의 지시에 따라 원상복구 또는 보상하여야 한다.

1.10 자재 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 자재는 감리원의 검사를 받아야하며 합격된 자재에 한하여 반입되며 불합격 품은 즉시 장외로 반출시켜야 한다. 또한 반입된 자재는 감리원 승낙 없이 장외로 반출시킬 수 없다

1.11 기자재 및 네트웍 시험

가. 본 네트웍의 전반적인 시험 및 접속기기의 운용은 감리원의 합격 판정을 받아야 하며                 불가능한 시험은 사전에 감리원에게 통보하여 확인을 받아야 한다.

나. 본 시험에 소요되는 제비용은 공급업체 부담으로 한다.

다. 공사완료시 감리원 입회하에 각 설비의 기능과 이에 따른 검사 및 시험을 실시하며 관계                  기관의 검사, 시험을 필요로 하는 것은 그 시험에 합격 하여야한다.

1.12 제출서류

도급자는 공사 시공전, 후 공정별 사진을 2부씩 및 설치장비의 시험성적서 등 준공 관련 서류        또는 자료를 제출하여야 한다.

1.13 공사기간 연장

가. 천재지변으로 인한 공사중지를 감독관청이 인정할 때

나. 설계변경 사유로 공사중지를 감독관청에서 지시 하였을 때

다. 공사지체 사유가 관독관청에 있을 때

라. 기타 감독관청이 필요하다고 인정할 때

1.14 기 타

본 시방서에 명시되지 않았거나 누락된 사항이라도 전체 시공을 위하여 필 요한 사항은 감리원의 지시에 따라 시행하여야 하며 시방서 해석상의 이의가 있을 경우에는 감독관의 해석이 우선된다.

방송설비

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 방송설비에 적용한다.

나. 이 시방서의 내용은 설계도면의 해당 사항만 구분 적용한다.

1.2 보 관

방송자재는 온도, 습도에 영향이 없도록 보관하여야 한다.

2. 자 재

2.1 스피커

가. 스피커는 KSC 6026에 적합한 것이어야 한다.

나. 스피커의 종류, 크기 및 형상은 도면에 따른다.

다. 스피커함내에는 매칭트랜스를 내장한다.

라. 천정형스피커 (매입형) 모양은 자재승인시 변경이 가능하다.

2.2 단자함

가. 단자함의 단자수는 설계도면에 따른다.

나. 자물쇠부 누름 손잡이형 (크롬도금)시건장치를 단다.

다. 도장은 인산염 피막처리한 후 소부 또는 분체도장으로 하며 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

라. 단자함은 노출형의 경우 함 및 문짝은 강판 두께 1.6mm이상, 매입형의 걍우 함은 강판 두께 1.6mm 문짝은 스테인레스(27종) 두께 1.5mm이상으로 헤어라인 마감을 원칙으로 한다.

3. 시 공

3.1 배선공사

가. 전선 상호간의 접속은 전선커넥터를 사용하여야 한다.

나. 옥내스피커 배선은 HFIX전선을 사용하여야 한다.

3.2 스피커설치

가. 천정에 매입 설치하는 스피커는 천정내 지지금구 및 목재를 보강하여 스피커의 처짐이

없이 견고하게 부착하여야 한다.

나. 천정에 매입되는 스피커 위치는 조명기구, 환기구 및 감지기 등과의 위치를 충분히	검토

하여 시공하여야 한다.

다. 벽체에 매입 또는 노출되는 스피커 설치위치는 도면을 참조한다.

라. 모니터 스피커는 방송설비의 구성품으로 래크 상단에 설치한다.

3.3 현장품질관리

3.3.1 검 사

가. 방송시스템의 설치완료후 회로구성에 대한 검사를 하여야 한다.

나. 방송시스템과 소방시설과의 연결관계를 확인하여야 한다.

3.3.2 절연저항 측정

절연저항은 전선상호간, 전선과 대지간에 1㏁이상이어야 한다.