- ‘19년 국가안전대진단 관련 -

정부합동안전점검단 건설공사장 점검 결과

2019. 3.

	관계부처 합동

'19년 국가안전대진단 관련 건설공사장 정부합동점검단 점검 결과

Ⅰ. 점검개요

□ 점검개요

□ 점검 기간 : 2019. 3. 13.(수) ∼ 3. 15.(금), 3일간

□ 점검 대상 : 12개소 (강원 4, 서울 8)

※ 국가안전대진단 관리시스템 상 점검대상 조사 결과 90개소 중 합동점검 대상 선정

구분	합계	서울	인천	대구	광주	울산	경기	강원	충남	경남
건수	90	18	1	1	13	3	26	14	5	9

□ 점 검 반 : : 1개반  10명(총괄 : 재난안전점검과장)

- 행정안전부 6명, 고용노동부 1명, 시도 1명, 시군구 1명, 지역안전보건공단 1명 등

□ 주요 점검내용

□ 고질적인 안전무시 관행 및 공사장 안전조치사항 등 집중점검

- 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무

- 작업 환경의 점검, 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치 상태

- 전체 환기장치 및 국소 배기장치 등의 설비 상태 등

□ 소방, 전기, 가스, 승강기 등 개별법에 따른 시설물 점검

- 소화기 비치 및 상태 점검(소화기 압력, 노후화) 등

- 전기사업법, 고압가스안전관리법, 승강기시설안전관리법 등

Ⅱ. 점검결과

	총 평
□ 건설공사장 점검결과 총 82건* 지적 * 현지시정 36, 시정요구 40, 개선권고 6 ○ 시설 : 공사장 인접 시설 균열 및 침하 방지·되메우기 다짐 지적 ○ 전기 : 타워크레인 지락(누전)차단기 등 건설기계 전기안전사고 미연 방지 필요 ○ 가스 : 가스누출 자동차단장치 등 유지관리 철저히 하도록 조치 ○ 산업·안전 : 공사장 현장의 전반적인 안전 확보하도록 조치 【붙임 2】 점검결과 지적 및 개선필요사항 참조

□ 시설분야 : 토류벽 사면 붕괴, 우기전 사면 방수포 미설치 및 뒷채움 다짐 불량 등 지적  *총 23건(시정요구 20, 개선권고 3)

토류벽 사면 붕괴 우려		사면 방수포 미설치		뒷채움 다짐 불량

조치사항		◈ 뒷채움 다짐 철저(30cm성토 후 다짐) 및 붕괴우려지역 우기 전 톤마대(1톤짜리 마대주머니) 설치하도록 조치

□ 전기분야 : 가공 인입선 시공 부적정, 지중전선관 막음조치 미시공 및 천정은폐전선 노출 등 지적 *총 19건(현지시정 9, 시정요구 10)

가공 인입선 시공 부적정		지중전선관 막음조치 미시공		천정은폐전선 노출

조치사항		◈ 가공 인입선 결합애자 사용 및 전선보호관 사용하도록 조치

□ 가스분야 : 가스누출 자동차단장치 밸브 작동 불가 등 지적 *총 1건 (시정요구1)

가스누출 자동차단장치 정상작동		가스누출 자동차단장치 밸브 작동 불가

조치사항		◈ 가스누출 자동차단장치(밸브구동부) 수리 후 사용하도록 조치

□ 산업안전분야 : 건설용 리프트 카 안전설비 관리 미흡, 시스템동바리 전반적인 점검 등 지적   *총 39건(현지시정 27 , 시정요구 9, 개선권고 3)

조치사항		◈ 건설현장의 전반적인 안전을 확보할 수 있도록 조치

Ⅲ. 향후계획

○ 점검결과 관계기관 통보 및 지적사항 개선 독려      :  3월 중

○ 국가안전대진단 관련 정부합동안전점검 지속 추진     :  ~ 4. 19

○ 지적사항 이행실태 확인점검                         : 10월 중