정수센터별 맛․냄새물질 분석 결과

□ 분석일시 : 2018. 11. 15. (목요일)

□ 분석결과                                          (단위 : ng/ℓ)

센터		채수 시간	약품 주입률 (mg/L)		원수 (착수정)			여과수		오존수		활성탄 처리수		정수		전년도 2-MIB
			O3	H2O2	2-MIB	Geosmin	Pa*	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	원수	정수
광암		10:00	0.6	0.1	56	3	240	67	3	20	0	2	0	2	0	4	0
암사		10:00	0.5	0.3	58	4	470	44	3	10	1	3	0	4	0	11	0
구의		09:00	0.6	0.21	42	1	550	32	1	7	0	0	0	0	0	12	0
뚝도		10:00	0.5	0.15	24	3	450	28	3	5	0	0	0	0	0	8.3	0
영등 포	1	10:00	0.9	0.3	27.8	5.2	220	분석중	분석중	분석중	분석중	2.0	0	3.3	0	18.5	4.3
	2		0.5	-				분석중	분석중	분석중	분석중	0	0	0	0		0
강북		10:00	0.7	0.3	59	2	1,292	40	2	3	0	1	0	2	0	12	2

*Pa : 슈드아나베나(Pseudanabaena), cells/mL

□ 특이사항

※ 고도정수시설 운영 상태, 오존투입량 조정, 공사여부, 가동시 특이사항 등 기재

○ 광암 : 오존 강화투입 : 0.5 → 0.6 mg/L(11/14 15:30)

○ 암사 : 오존 및 과산화수소 강화 투입 예정(11/15, 17시)

○ 구의 : 오존 및 과산화수소 강화 투입

- 오존 주입률 : 0.45 → 0.6 mg/L ,과수 0.15 → 0.21 mg/L(11/15 13:30~)

○ 뚝도 : AOP(O3/H2O2) 운영 중

- 오존 주입률: 0.5 mg/L, 과산화수소 주입률: 0.15 mg/L(11.13.~현재)

○ 영등포 : AOP(O3/H2O2) 운영 중

- 1정수장 : 오존주입률 0.8 → 0.9 mg/L, 과수 0.15 → 0.21 mg/L(11/14 18:00~)

- 2정수장 : 오존주입률 0.3 → 0.5 mg/L,(11/13 16:00~)(※2정수장 과수 공사중)

○ 강북 : 오존주입률 0.7 mg/L, 과수 투입(18:00~)

※ 정수장별 최대 투입농도

정수장(용량)	광암		암사		구의		뚝도		영등포		강북
	오존	과수	오존	과수	오존	과수	오존	과수	오존	과수	오존	과수
주입율(mg/L)	1.7	0.75	1.5	0.63	1.5	0.75	1.5	0.71	2.0	0.75	1.71	0.75

정수센터별 맛․냄새물질 분석 결과

□ 분석일시 : 2018. 11. 14. (수요일)

□ 분석결과                                          (단위 : ng/ℓ)

센터		채수 시간	약품 주입률 (mg/L)		원수 (착수정)		여과수		오존수		활성탄 처리수		정수		전년도 원수/정수 2-MIB
			O3	H2O2	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
광암		13:00	0.5	0.1	44	2	56	3	21	0	2	0	2	0	4
암사		10:00	0.5	0.3	32	3	29	3	11	2	0	0	0	0	11
구의		09:00	0.45	0.16	35	2	25	0	7	0	0	0	0	0	8.9
뚝도		10:00	0.5	0.15	21.3 (자양)	3.8	24	3.5	7.6	불검출	0	0	0	0	8.3
					47.4 (강북)	3.6
영등 포	1	09:00	0.5	-	23.5	2.8	-	-	10	0	-	-	4.6	0	4.5
	2		0.5	-			-	-	5.3	0	-	-	0	0
강북		09:00	0.7	0	51	2	40	2	12	2	2	0	2	0	9

□ 특이사항

※ 고도정수시설 운영 상태, 오존투입량 조정, 공사여부, 가동시 특이사항 등 기재

○ 뚝도 : AOP(O3/H2O2) 운영 중

- 오존 주입률: 0.5 mg/L, 과산화수소 주입률: 0.15 mg/L

○ 구의 : 오존 및 과산화수소 강화 투입(11/12(월) 16:30~)

- 오존 주입률 : 0.3 → 0.45 mg/L

- AOP 과산화수소 주입률 : 0.08 → 0.16 mg/L

○ 광암 : 오존 강화투입 : 0.5 → 0.6 ppm(11/14 15:30)

○ 영등포 : 오존 강화투입

- 1정수장 : 0.5 → 0.8 mg/L (2018.11.14. 09:00~ )

※ 1정수장 생산량(257,460m3/day)이 고도정수처리 시설용량(225,000m3/day) 초과

※ 정수장별 최대 투입농도

정수장(용량)	광암		암사		구의		뚝도		영등포		강북
	오존	과수	오존	과수	오존	과수	오존	과수	오존	과수	오존	과수
주입율(mg/L)	1.7	0.75	1.5	0.63	1.5	0.75	1.5	0.71	2.0	0.75	1.71	0.75