정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  11. 25 (화) 09:30 ～ 11:00

□ 점검자 : 센터 소장,  청원경찰 안재호,  사회복무요원 조찬우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 염소동

□ 점검결과 적출사항

① 염소동 옥상으로 향하는 계단 안전바 미설치

- 노끈으로 임시 고정시켜 낙하사고의 위험이 있음

- 철제안전바의 부재로 인한 안전사고의 위험이 있음

② 염소동 옥상으로 향하는 계단 발판 미설치

- 원래의 계단 발판이 제거된 후 철판으로 임시 발판으로 지지중

- 고정이 안되어 있는 발판으로서 안전사고의 위험이 있음

①-1 노끈으로 대체된 안전바	①-2 노끈으로 고정된 철제난간
②-1 임시계단으로 사용되는 철판	②-2 고정이 안되있는 이음부