정수센터 수질관리 세부 평가 기준

Ⅰ. 정수 수질분야 : 63점

○ 평가 방법 : 절대평가

○ 평가항목별 배점 및 방법

항 목		목표값	평가 배점	비 고	항목선정사유
탁도 (11점)	평 균 (6)	0.06NTU 이하	○ 0.06NTU이하 : 6점 ○ 0.08NTU이하 : 5.75점 ○ 0.10NTU이하 : 5.50점 ○ 0.10NTU초과 : 5.25점	차등 0.25점
	최 대 (5)	0.08NTU 이하	○ 0.08NTU이하 : 5.0점 ○ 0.10NTU이하 : 4.79점 ○ 0.12NTU이하 : 4.58점 ○ 0.12NTU초과 : 4.37점	차등 0.21점	여과지 탁도관리수준향상
잔류 염소 (11점)	평 균 (6)	목표값 ± 0.04mg/L 이하	○ 목표값±0.04mg/L이하 : 6.0점 ○ 목표값±0.08mg/L이하 : 5.75점 ○ 목표값±0.12mg/L이하 : 5.50점 ○ 목표값±0.12mg/L초과 : 5.25점
	최 대 (5)	목표값±0.10mg/L 이하	○ 목표값±0.10mg/L이하 : 5.0점 ○ 목표값±0.14mg/L이하 : 4.79점 ○ 목표값±0.18mg/L이하 : 4.58점 ○ 목표값±0.18mg/L초과 : 4.37점	분기 최대값	맛있는물 달성
입자 계수 (11점)	평 균 (6)	30개/ml 이하	○ 30개/ml이하 : 6.0점 ○ 40개/ml이하 : 5.75점 ○ 50개/ml이하 : 5.50점 ○ 50개/ml초과 : 5.25점	차등 0.25점
	최 대 (5)	100개/ml 이하	○ 100개/ml이하 : 5.0점 ○ 120개/ml이하 : 4.79점 ○ 140개/ml이하 : 4.58점 ○ 160개/ml초과 : 4.37점	분기 최대값	원생동물안전성 평가
THMs(6점)		0.030mg/L 이하	○ 0.030mg/L이하 : 6.0점 ○ 0.040mg/L이하 : 5.75점 ○ 0.050mg/L이하 : 5.50점 ○ 0.050mg/L초과 : 5.25점	차등 0.25점
잔류 알루미늄(6점)		0.06mg/L 이하	○ 0.060mg/L이하 : 6.0점 ○ 0.070mg/L이하 : 5.75점 ○ 0.080mg/L이하 : 5.50점 ○ 0.090mg/L초과 : 5.25점	차등 0.25점	알루미늄 저감

항 목	목표값			평가 배점	비 고	항목선정사유
관말 수도 꼭지 잔류 염소 (6점)	평균 0.1~0.3mg/L			○ 0.1~0.3mg/L : 6점 ○ 0.31~0.4mg/L : 5.75점 ○ 0.4mg/L초과 : 5.50점 ○ 0.1mg/L미만 직수지점이 5%1) 이상시 : 5.25점	총검체수(직수건 물)대비 낮은농 도로부터 70% 2) 의 평균값 차등 0.25점	수도꼭지 잔류염소 저감
맛냄새물질 (8점)	지오스민 2-MIB	평균 (4점)	4 ng/L 이하	○ 4 ng/L 이하 : 4점 ○ 5ng/L 이하 : 3.83점 ○ 6ng/L 이하 : 3.66점 ○ 6ng/L 초과 : 3.49점	분기 평균값 차등 0.25점	맛․냄새 저감
		최대 (4점)	8 ng/L 이하	○ 8 ng/L 이하 : 4점 ○ 10ng/L 이하 : 3.83점 ○ 12ng/L 이하 : 3.66점 ○ 12ng/L 초과 : 3.49점	분기 최대값 차등 0.25점
TOC (4점)	평균 1.0mg/L이하			○ 1.0mg/L이하 : 4.0점 ○ 1.1mg/L이하 : 3.83점 ○ 1.2mg/L이하 : 3.66점 ○ 1.2mg/L초과 : 3.49점	차등 0.17점

Ⅱ. SWN 수질자동계측기 관리분야 : 19점

○ 평가 방법 : 절대평가

○ 평가항목별 배점 및 방법

항 목	목표값	평가 배점	비 고	항목선정사유
정수탁도 자동측정기 가동율(4점)	98%이상	○ 98% 이상 : 4점 ○ 97% 이상 : 3.83점 ○ 96% 이상 : 3.66점 ○ 96% 미만 : 3.49점	차등 0.17점	SWN 가동율 향상
송수잔류염소 자동측정기 가동율 (4점)	98%이상	○ 98% 이상 : 4점 ○ 97% 이상 : 3.83점 ○ 96% 이상 : 3.66점 ○ 96% 미만 : 3.49점	차등 0.17점
원수수질 측정기 가동율(3점)	97%이상	○ 97% 이상 : 3점 ○ 96% 이상 : 2.83점 ○ 94% 이상 : 2.66점 ○ 94% 미만 : 2.49점	차등 0.17점
기타 수질자동 측정기 가동율 (3점)	97%이상	○ 97% 이상 : 3점 ○ 96% 이상 : 2.83점 ○ 95% 이상 : 2.66점 ○ 95% 미만 : 2.49점	차등 0.17점
원․정수 오경 보음 발생비율 (5점)	1건이하	○ 1건이하 : 5점 ○ 1.01건~2.00건 : 4.79점 ○ 2건 초과 : 4.58점		오경보음 저감

※ 가동율(%)=(가동시간/총가동대상시간)×100

※ 총 가동대상시간 = 계측기수*24시간*가동일수

※ 오경보음 발생건수 : 분기 총오경보음발생건수/경보음 설정 측정기수

Ⅲ. 기타 분야 (수질분석능력 및 약품 생산단가 등) : 18점

○ 평가 방법 : 절대평가

○ 평가항목별 배점 및 방법

항 목		평가 배점	비 고	항목선정사유
수질 분석능력 (5점)	수질분석 정도관리 (5점)	○ 미생물(일반세균, 총대장균군, 대장균) - 적 합 : 5.00점 - 부적합 : 4.58점	1/4분기 NH3-N 2/4분기 미생물 3/4분기 2-MIB, 지오스민 4/4분기 TOC 항목을 정도관리 실시 (분기별 평가 항목은 서울물연구원 연초 계획에 의함) 단,정도관리가 여러항목 동시에 실시될 경우의 배점은 각각 산출하여 평균값으로 평가	수질분석 능력 향상
		○ 2-MIB, 지오스민 - 적 합 : 5.00점 - 부적합 : 4.58점
		○ TOC, NH3-N항목 - 오차율 5%이하 : 5.00점 - 오차율 15%이하 : 4.79점 - 오차율 30%이하 : 4.58점 - 오차율 30%초과 : 4.37점
생산량 대비약품 사용 단가(5점)	약품사용금액/ 생산량= 단가(5점)	○ 상대평가 - 단가가 가장 낮은 상위 2개소 : 5점 - 단가가 낮은 차차순위 2개소 : 4.79점 - 단가가 낮은 5,6위 2개소 : 4.58점	- 약품구매 지출자료 - 월별 생산량 자료	약품과잉 사용 예방
시정리스크 반영 (8점)	서울 워터나우 정수센터 입력관리 (5점)	○ 절대평가 - 100% 관리 : 5점 - 99%이상 관리 : 4.79점 - 98%이상 관리 : 4.58점 - 98%미만 관리 : 4.37점	(입력일수)/(총일수)×100 - 조류경보예고제 운영기간 ․맛냄새물질 관련 : 일단위, 그 외 주단위 ․NH3-N : 일단위
	조치사항 (3점)	○ 리스크 발생에 대한 조치의 적정성 - 단계별 조치 적정성 : 3점 - 단계별 조치 미흡 : 2.7점	원수pH(9.5이상), 원수 맛냄새물질 25ng/L, 원수 NH3-N 0.472㎎/L, 정수 잔류염소 0.85㎎/L, 정수 탁도 0.16NTU	경보 발령 기준에 따른 조치의 적정성 판단

(별 첨)

수질사고 감점규정

○ 수질사고 감점대상 항목 : 탁도, 잔류염소, pH 및 기타

○ 수질사고 정보수집

- 정수장의 수질사고 보고

- SWN검색결과 수질사고 인지

- 언론기관 보도 등을 통한 수질사고 인지

○ 세부감점내용

- 수질사고를 유발할 수 있는 안전사고 등   : 감 1점 미만

※ 정수약품 일시투입중지, 이송배관파열, 염소투입기고장 등으로 수처리공정 및

정수에 영향을 준 사고

- 정수처리기준상 주민공지대상이 아닌 수질기준 초과사고  : 감 1점

- 평가를 잘 받기 위해 일시적으로 약품투입 등  발견시   : 감 1점

- 정수처리기준의 주민공지대상인 수질기준 초과사고       : 감 2점

- 수질사고로 급수정지, 언론보도 등 사회적 물의야기 사고 : 감 3점

※ 수질사고를 정식(공문서)으로 보고한 경우에는 정상 참작하되 고의로 은폐하다

물의를 일으킨 경우에는 50%범위에서 가중하여 감점 처리한다.

○ 감점 사정위원회 운영

- 운영시기 : 감점사유 발생시

- 위 원 장 : 생산부장

- 심사위원 : 생산관리과장, 수질과장, 기전과장, 기술진단과장