유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 광암정수센터

- 점검대상 : 3개 【 취수, 청담, 우면산 】

- 점검개소 : 9개소 【 3 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】

- 점검일시 : 2017. 11. 27.(월)

점 검 항 목		점 검 결 과	지적 및 조치사항	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립 완료	정수시설과-690(2017.01.24.)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~11월)
	자체비교측정 실시	자체비교측정 실시	2회(9.21, 12.5)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 운영과에서 시행
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	유량계측상태 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량,수위,압력)	양호
기타	압력계	양호
	타일시공(바닥상태) 수도꼭지	양호 없음	-
	개선사항
‘17상반기 지적사항	- 지적 1건 - 개선 2건	- 조치완료	-

※ 현장시정 3건마다 지적건수 1 추가

2017. 11. 27.

점검자 : 누수방지과   공업 6급 차 경 호 (인)

공업 7급 문 성 원 (인)

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 구의정수센터

- 점검대상 : 5개 【취수(1,2-1,2-2), 아차산, 대현산(구 용마), 월계】

- 점검개소 : 15개소 【 5 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】

- 점검일시 : 2017. 11. 27.(월)

점 검 항 목		점 검 결 과	지적 및 조치사항	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-135(2017.1.12.)
	관리대장 관리	양호	-
	월간점검 실시	양호(7~11)	-
	자체비교측정 실시	자체비교측정 실시	시행완료(9.27, 12.6)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 운영과에서 시행	-
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호	- - - -
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호	-
	유량계측 상태 관리	양호	-
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호	-
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	양호	-
기타	압력계	양호	-
	타일시공(바닥상태) 수도꼭지	양호 없음	-
	개선사항	양호
‘17상반기 지적사항	- 지적 1건 - 개선 1건	- 조치완료	-

※ 개선건 마다 지적건수 1 추가

2017. 11. 27.

점검자 : 누수방지과   공업 6급 차 경 호 (인)

공업 7급 문 성 원 (인)

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 뚝도정수센터

- 점검대상 : 4개 【 자양 구․신취수, 대현산, 와우산 】

- 점검개소 : 12개소 【 4 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】

- 점검일시 : 2017. 11. 28.(화)

점 검 항 목		점 검 결 과	지적 및 조치사항	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	계획수립	정수시설과-42(2017.1.3)
	관리대장 관리	양호	-
	월간점검 실시	양호(7월~11월)	-
	자체비교측정 실시	자체비교측정 실시	매월 시행
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 운영과에서 시행	-
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	유량 계측상태 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	일부 압력트랜드 미구성
기타	압력계	양호
	타일시공(바닥상태) 수도꼭지	양호 없음	-
	개선사항
‘17상반기 지적사항	- 지적 1건	- 미조치 1건

※ 개선3건 마다 지적건수 1 추가

2017. 11. 28.

점검자 : 누수방지과   공업 6급 차 경 호 (인)

공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 뚝도 정수센터

□ 지적사항(1건)

○ 자양 구취수․신취수 유량계 유량감시시스템 압력트랜드 추가 구성

자양구취수 트랜드(압력 누락)

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 영등포정수센터

- 점검대상 : 5개 【 취수, 1정수, 금천, 우장산, 공업】

- 점검개소 : 15개소 【 5 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】

- 점검일시 : 2017. 11. 28.(화)

점 검 항 목		점 검 결 과	지적 및 조치사항	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-5007(2017.5.19.)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~11월)
	자체비교측정 실시	자체비교측정 실시 확인	자료 미 제출
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 운영과 에서 시행
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	유량계측상태 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	양호
기타	압력계	양호
	타일시공(바닥상태) 수도꼭지	양호 없음
	개선사항
‘17상반기 지적사항	- 지적1건, 개선 1건	완료

※ 개선 3건 마다 지적건수 1 추가

2017. 11. 28.

점검자 : 누수방지과   공업 6급 차 경 호 (인)

공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 영등포 정수센터

□ 지적사항(1건)

○ 휴대용 유량계 자체 비교측정 미실시(반기별 2회 이상)

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 암사정수센터

- 점검대상 : 7개【 취수 3, 우면산, 방배1․2, 노량진】

- 점검개소 : 21개소【 7(유량계) × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】

- 점검일시 : 2017. 11. 29.(수)

점 검 항 목		점 검 결 과	지적 및 조치사항	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	정수시설과-153(2017.1.12.)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~11월)
	자체비교측정 실시	자체비교측정 실시	일부시행(12월)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 운영과에서 시행
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	유량 계측상태 관리	중
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	일부 압력트랜드 미구성
기타	압력계	양호
	타일시공(바닥상태) 수도꼭지	양호 없음
	개선사항	없음
‘17상반기 지적사항	- 지적1건 - 개선2건	- 지적1건 미조치 - 개선1건 미조치

※ 개선3건 마다 지적건수 1 추가

2017. 11. 29.

점검자 : 누수방지과   공업 6급 차 경 호 (인)

공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 암사 정수센터

□ 지적사항(1건)

○ 취수유량계 1-1, 1-2 압력트랜드(10kg/㎠고정) 보완 (16년 개선사항)

- 노량진 송수, 2취수 압력트랜드 추가 구성

□ 개선사항(3건)

○ 방배2송수 센서불량 조치지연으로 송수유량대비 사업소 유입량간 오차 증가(11.21~11.27)

○ ’17년 교체유량계(방배1, 노량진, 우면산) 관리카드 자료(사진, 이력사항) 보완

○ 휴대용 유량계 자체 비교측정 일부 미실시(반기별 2회 이상)

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 강북정수센터

- 점검대상 : 6개【 취수 3, 송수 A열, B열, C열】

- 점검개소 : 18개소【 6 × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템) 】

- 점검일시 : 2017. 11. 29(수)

점 검 항 목		점 검 결 과	지적 및 조치사항	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	계획 미수립
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	월간점검 실시(7월~11월)
	자체비교측정 실시	자체비교측정 실시	2회(9.19, 9.27)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 운영과에서 시행
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	유량 계측상태 관리	중
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	양호
기타	압력계	양호
	타일시공(바닥상태) 수도꼭지	양호 없음
	개선사항	없음
‘17상반기 지적사항	- 지적 2건 - 개선 1건	완료

※ 개선 3건 마다 지적건수 1 추가

2017. 11. 29.

점검자 : 누수방지과   공업 6급 차 경 호 (인)

공업 7급 문 성 원 (인)