정수생산시설 점검 및 운영일지

2014년 11월 09일(일요일)

구 분							점 검 시 간 및 결 과																						비 고
							10:00			13:00			16:00			19:00			22:00			01:00			04:00			07:00
염소실	투입기 및 기화기운전상태						양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호
	염소투입량(kg/h)						7.3			7.3			8.5			6.5			8.0			6.5			7.4			7.3
착수정	원수유입 및 채수펌프 가동상태						양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호
약 품 투입실	약품투입기 배관 및 인젝터 가동상태						양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호
	보조탱크 수위 및 MOV상태						양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호
	공기 압축기 가동상태						양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호
	수질 계측기 가동상태						양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호			양 호
	응집제투입량( PAC17% )	구 분		1계열				2계열			3계열			4계열			1계열			2계열			3계열			4계열			주간 : ■(17:00) , 야간 : ■(07:00)
		계기판(ℓ/h)		86.3				84.7			87.2			84.2			91.4			91.6			91.8			87.2			취수량(㎥) : 822,200
		실측(㎖/min)		1430				1410			1450			1400			1530			1530			1530			1460			생산량(㎥) : 818,000
중 앙 제어실	취수펌프 운전상황	호수	1호			2호			3호			4호			5호			6호(조절)			9호(조절)			10호			11호		유효량(%) : 99.5
		가동시간	00:00~24:00			15:30~18:22						00:00~24:00			00:00~24:00						02:15~15:27						00:00~24:00		구 분	전력사용량 (kwh)		톤당전력량 (kwh/㎥)
																													취수장	90,103		0.110
																													정수장	178,672		0.217
	송수펌프 운전상황	호수	1호(조절)			2호			3호			4호			5호			6호			7호(조절)			8호			9호
		가동시간	00:00~04:52 06:35~0:743 14:20~24:00			04:50~18:00			00:00~24:00									00:00~24:00									00:00~24:00		배수지 및 정수지 수위(m)
																													구 분	22:00	24:00		07:00
																													공 릉	3.92	3.79		5.50
	배수지밸브 현황			북악	100%
																													북 악	6.10	6.00		7.69
				공릉	30%(01:10) → 25%(10:30)
																													정수지	4.15	4.10		4.14

구 분	상 태 점 검	점 검 시 간 별 결 과 보 고								비 고
		10:00	13:00	16:00	19:00	22:00	01:00	04:00	07:00
혼화지	혼화기 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	응집기 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	응집(플록)상태 관찰	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
응 집 침전지	슬러지 수집기 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	슬러지 침전상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
여과지	여과상태 및 여과사 유실여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	각종 밸브류 및 수질계측기 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	블로워, 압축기 및 역세펌프 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
배출수 처리장 (휴일,야간)	회수 및 배슬러지 펌프 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	농축조 슬러지 펌프 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	기타 시설물의 누수 및 고장여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
송 수 펌프실	송수펌프 및 수질계측기 운전상태	양 호	양호	양호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	수배전반 및 변압기 상태	양 호	양호	양호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 자		이병조 박상용	박상용 김기선	김기선 박상용	황종필 김종남	이상민 전방호	김종남 임용진	황종필 김종남	전방호 임용진
특 이 사 항		이상없음