정수생산시설 점검 및 운영일지

2017년 8월 28일 (월)

구 분							점 검 시 간 및 결 과																			구 분	전력사용량 (kwh)				톤당전력량 (kwh/㎥)
							10:00		13:00		16:00		19:00		22:00			01:00			04:00			07:00
																										취수장	79,095				0.106
염소실	염소투입량(kg/h)						15.5		16.5		12.5		12.8		12.7			12.8			13.2			15.7
																										정수장	174,078				0.233
	투입기 및 기화기운전상태						양 호		양 호		양 호		양 호		양 호			양 호			양 호			양 호
착수정	원수유입 및 채수펌프 가동상태						양 호		양 호		양 호		양 호		양 호			양 호			양 호			양 호		배수지 및 정수지 수위(m)
약 품 투입실	약품투입기 배관 및 인젝터 가동상태						양 호		양 호		양 호		양 호		양 호			양 호			양 호			양 호		구 분	22:00	24:00				07:00
	보조탱크 수위 및 MOV상태						양 호		양 호		양 호		양 호		양 호			양 호			양 호			양 호		공 릉	3.96	3.70				5.57
	공기 압축기,수질 계측기 가동상태						양 호		양 호		양 호		양 호		양 호			양 호			양 호			양 호
																										북 악	6.51	6.19				7.16
	응 집 제 투 입 량 주간(17:00) 야간(07:00)	구 분			1계열		2계열		3계열		4계열		오존 투 입 률 (ppm) 0.305		구 분		1계열		2계열			3계열			4계열
																										정수지	3.89	4.04				3.80
		계기판 (ℓ/h)		주간	100.6		116.0		116.9		114.7
															설 정 값		0.300		0.300			0.300			0.300
																										취수량(㎥)			747,000
				야간	106.2		121.4		124.8		125.1
															현 재 값		0.303		0.309			0.308			0.301
																										생산량(㎥)			743,104
		실 측 (㎖/min)		주간	1,680		1,930		1,950		1,910
													산소 사용량				2,361 (㎏/일)									유효량(%)			99.5
				야간	1,770		2,020		2,080		2,090
중 앙 제어실	취수펌프 ․ 주 720kw ․ 조절375kw	호수	1호			2호		3호(조절)		4호		5호		6호(조절)		7호				8호			9호(조절)			10호				11호
		가동 시간	00:00~24:00							00:00~24:00										00:00~24:00			00:00~03:35 05:52~09:26 13:07~24:00			03:35~13:07
	중계펌프 ․ 주 300kw ․ 조절150kw	호수	1호(장래)			2호		3호		4호		5호(장래)		6호(조절)		7호(조절)				8호			9호			비 고
		가동 시간				00:00~24:00		00:00~24:00						05:56~10:04 13:23~24:00						00:00~13:23			00:00~24:00
	송수펌프 ․ 주1,800kw ․ 조절900kw	호수	1호(조절)			2호		3호		4호		5호		6호		7호(조절)				8호			9호
		가동 시간	00:00~04:43 06:31~19:42					00:00~24:00		04:44~09:31		00:00~24:00											00:00~24:00
	배수지 밸브 현황	공릉	20%⇒26%(06:32)⇒15%(09:42)⇒20%(11:20)
		북악	35%⇒50%(05:53)⇒40%(09:44)⇒30%(13:09)

구 분	상 태 점 검	점 검 시 간 별 결 과 보 고								비 고
		10:00	13:00	16:00	19:00	22:00	01:00	04:00	07:00
혼화지	응집기 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	응집(플록)상태 관찰	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
응 집 침전지	슬러지 수집기 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	슬러지 침전상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
여과지	여과상태 및 여과사 유실여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	각종 밸브류 및 수질계측기 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	브로와, 압축기, 역세펌프 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
오존 설비	산소 저장탱크 및 공급설비 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	오존접촉설비, 수질(대기)계측기가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	냉각수 펌프, 각종 밸브류 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
활성탄 흡착지	흡착상태 및 활성탄 유실여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	각종 밸브류,수질(대기)계측기 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	브로와, 역세펌프 가동상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
배출수 처리장 (휴일,야간)	회수 및 배슬러지 펌프 가동상태				양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	농축조 슬러지 펌프 가동상태				양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	기타 시설물의 누수 및 고장여부				양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
송 수 펌프실	송수펌프 및 수질계측기 운전상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
	수배전반 및 변압기 상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 자		윤성호 전방호	황종필 이건협	전방호 김종남	장윤상 이건협	이문석 정근오	김기섭 장윤상	이건협 정근오	이문석 김기섭