기술진단결과 개선방안 및 조치결과(2018년 영등포)

○ 수질공정 분야

구 분	문 제 점	개선방안	조치내용 (완료일 포함)	조치계획 (세부추진일정 포함)
착수정	○배출수지 및 회수조로부터 착수정으로 반송되는 회수수가 시간대별로 일정치 않아 원수에 부하줄 우려있음	○측정일 회수유량을 기준으로 420㎥/h(1정수 257㎥/h, 2정수 163㎥/h) 등으로 일정하게 운전	○배출수지 이송펌프 운전수위 조절하여 최대수회수량과 최소화 수량 조정 조치완료
혼화지	○(1정수장) 내 응집제 배관 일부 보온 미비	○응집제 배관 보온공사를 시행하여 안정적인 약품 투입으로 수질오염사고 예방	○배관 보온공사 ’19년 6월 조치(연간단가업체) 완료	-
	○(2정수장) 수류낙차식 혼화시설의 약품 주입시설의 길이가 너무 짧아 혼화효율 저하 우려	○착수정 위어 길이방향으로 최대한 응집제 주입관 추가 설치	○응집제 주입관 추가 설치 (’19. 5월 조치 완료 - 연간단가업체)	-
여과지	○2정수장 여과지 유입유량 불균등 분배 - 유입수가 통합수로로 유입되어 분배되고 있으나, 4,5지와 6,7,8지에 유량이 편중되어 여과폐색이 빠르게 진행	○유입유량 균등화를 위한 선행 작업인 여과지 유입 전 여과지측 통합수로의 격벽 제거 또는 위어 높이를 조절하여 유로 확보	-	○20년 하반기 개별여과지 유량(유속)측정하여 유입위어 조절예정
	○1정수장 여과지 역세척시 송풍기로 물 역류 - 역세척 시 공기변을 닫지 않고 운영하여 공기공급관 내 송풍기로 물이 역류하고 있어, 임시 퇴수관을 설치하여 물을 빼고 있음	○잔류공기 배출관을 송풍기를 경유하지 않고 여과지 끝으로 잔류공기 배출밸브 이전	○’18년 조치 완료 (19.5월 조치완료 보고)	-
활성탄 흡착지	○활성탄흡착지(2정수장) 구조물 일부에 타일 손상(균열, 탈락, 파손, 표면 손상)이 발생되어 시설물의 안전에 지장을 초래할 수 있음	○활성탄흡착지 연차별 구조물 보수공사 시행으로 흡착지 안전성 및 사용성 확보	-	○‘20년 시설물연간단가업체에 작업지시 예정
송수 펌프동 프로그램	○1정수장 송수 펌프동 HMI (Human Machine Interface) 밸브 현황 미표출	○프로그램 수정 -1정수 송수펌프동 밸브 수동제어에서 자동제어 가능으로 인건비 절감	○프로그램 수정 완료	-

○ 기계설비 분야

구 분

문 제 점

개선방안

조치내용

(완료일 포함)

조치계획

(세부추진일정 포함)

펌프효율

측정

○취·송수펌프 총 펌프 30대중 7대 노후로 효율 저하

- 취수펌프 6대중 4대 저하(주펌프3,5호, 조절펌프1,6호)

- 송수펌프 9대중 3대 저하(우장산 계통 주펌프 1,2,5호)

○취, 송수펌프 노후로 운전효율 저하되어 교체 필요 : 성능개선 시 효율 4% 상승

취수79.7%⇒83.7%, 송수75.7%⇒79.77%

○계획 수립후 연차적 개선 추진

○2019년10월 조치완료(송수3, 취수2)

- 취수 주펌프3,5호

○ 우장산 계통 주펌프 1,2,5호

-2020년 조치 예정(취수 2)

모터펌프 축정렬

○모터펌프 축정렬 진단결과  총 30대중 17대 불량

<모터펌프 현황>

구분	계	취수	1정수장송수	2정수장 송수		공업용수펌프	중계 펌프
				우장	금천
현황	30	6	6	5	4	3	6
양호	13	0	1	5	1	1	5
불량	17	6	5	0	3	2	1

○진단결과 제시된 교정값을

참고하여 모터위치(상하좌우)를 재조정

○2019년 5월 조치완료

(축정렬 정비 17대)

-

취수

유량계

○센서 및 변환기 노후화로 계측감도 저하 및 센서 고장으로 유량계측이 부정확함

변환기 CPU카드는 개발된 지 20년 된 제품으로 단종되어 수리가 불가

○ 전단 곡관부의 영향으로 유량계 오차를 줄이기 위해 다회선 유지

-단방향 센서 설치에서 일부 센서를 크로스 방향으로 설치

○2019년 5월 조치완료

풍납취수장 유량계 교체 설치

(유량계에 중계박스, 변환기반 설치)

-

수문

시설

○1정수장 응집지 유입수문 개선

-유입수 신속차단 및 유량조절 기능 미약

-응집․침전지 보수 및 청소 시 유입수문을 수동으로 작동하여 작업능률 저하 및 근무여건 열악

○유입수문 전동화

전동조작기 설치 및 플랜지 등 부속자재 교체,

전기작업 등 부대설비공사

-

○수문 전동화는 노후 수문교체와 연계되어 2021년 예산반영 조치 예정

유출밸브

효율측정

○1정수장 정수지 유출밸브 개선

-’91년식 수동밸브로 개폐에 인력과 시간이 많이 소요되어 정수지 청소 등 유지 관리 어려움

비상시 대처시간 지연으로 수질사고 발생 우려가 있음

○수동식 유출밸브(버터플라이, 2,200A)를 전동식 밸브로 개선

-밸브 전동조작기(액추에이터) 2대 설치(지지대 등 부속자재 포함)

○2019년 5월 조치완료

정수지 유출밸브(수동식) 를 전동식으로 교체

-

약품투입설비

○1정수장 약품투입설비 교체

-내용연수가 경과된 노후 설비로 소모품 교체 시 전문기술 필요

-약품투입의 안정화를 위한 보조탱크 및 이송펌프 설치 필요

-중앙제어실에 유량계 측정값 표출 필요성 검토

○정량펌프(다이아프램) 4대, 유량계 2대 교체

-이송펌프, 보조탱크 및 배관공사 등 부대설비공사

-제어프로그램 수정

○2019년 7월 조치완료

- 배관 교체(메인,외부), 이송펌프 설치(펌프 및 에어컴프레서), 약품저장탱크 및 방류독 설치

- 스키드 교체 및 제어반 설치 완료

-

○ 전기설비 분야

구 분	문 제 점	개선방안	조치내용 (완료일 포함)	조치계획 (세부추진일정 포함)
전력 계통 보호	○전력계통보호를 위한 보호계전기 정정값 및 보호협조 미비	○풍납취수장 과전류계전기 적정 검토(14대중 2대) ○영등포 1,2정수장 적정 검토 (1정수장 38대 중 4대 2정수장 18대 중 4대)	○보호계전기 정정 ’19년 조치 완료	-
적외선 열화상	○ 적외선열화상 적정성 검토	○1정수장 주변압기반 케이블 접속부 볼트 조임상태 정비	○조임상태 정비 ’19년 조치 완료	-