강북아리수정수센터

2016년 수도시설 기술진단 결과보고

개선대상 및 조치계획

조치사항	계	수질공정	기계설비	전기설비	비고
합 계	17	7	7	3
년차별 예산 반영	4	-	4	-
시 행 완 료	13	7	3	3

※ 분야별 기술진단 결과 : 붙임1

기술진단결과 개선방안 및 조치결과(2016년 강북)

○ 수질공정 분야

구 분	문 제 점	개선방안	조치내용 (완료일 포함)	조치계획 (세부추진일정 포함)
착수정	○회수수가 시간대별로 일정치 않아 원수에 부하줄 우려 회수수에 대한 원수수질이상 여부확인위한 수질검사 미실시	○평균 회수량(1,186㎥/h)을 기준으로 일정하게 운전 - 기존1,260㎥/h 3대중2대를 700㎥/h교체 - 수질검사위한 탁도계 설치	○2018년 예산반영 설치 (700㎥/hx2대) - 수질감시시스템 CAST 운영(혼화지)15분단위로 혼합수(원수및회수수)감시 ○채수지점 변경(회수수혼합이전→회수수 혼합후)에 따른 탁도계 추가 설치 불필요 지점으로 개선
	○유입유랑 취수량에 회수량을 합하여도 일계 2만톤이상의 차이발생	○유량계 검정 및 보정실시 (+1.5%이내)	○외부검정기관에의뢰보정실시(’17.4)
	○응집제 디퓨저 투입구 일부가 막혀서 약품투입량 일정치않음	○ 수류식 낙차혼화시설 설치하여 기존혼화시설과 교차사용	○ 수류낙차식혼화시설설치 (’17.8.14완료) * 탈부착형 디퓨저 설치 (’17.10월 완료)
응집지	○구조물이 노후화되어 콘크리트 균열 및 백태, 방식폐인트 미시공 등으로 인한 구조물 수명단축	○구조물 보수 및 방식페인트 시공	○예산반영 연차별 시행 - 1-1,4지 완료(’17.9) - 1-2,3지(’17.12월완료) - 1-5,6, 4-1,2지(’18년) - 4-3~6지(’19년완료예정)	○예산반영 연차별 시행 - 1계열 작업 완료 - 4-1,3,4,5 작업완료 -4-2,6지(’20년완료예정)
침전지	○여과지 유입수로 1,3,4계열 안전망 미설치	○여과지 유입수로 1,3,4계열 안전망 설치	○17. 6.19 설치완료 - 1,3,4계열 안전망 총 54개설치
여과지	○여과지 배관에 설치된 공기빼기밸브가 파손되거나 닫혀있어 여과효율 저하	○ 공기밸브 교체 및 점검 으로 여과효율 증대	○17. 6. 19 교체완료 - 1.2계열 28개 교체 - 3,4계열 28개 정상작동
	○V-EYE 시스템 여과지 프로그램 오류	○프로그램 수정	○프로그램 수정완료 (’17.3.15)

○ 기계설비 분야

구 분	문 제 점	개선방안	조치내용 (완료일 포함)	조치계획 (세부추진일정 포함)
정수장	○혼화지 침전지 기계설비 노후화로 수시 공정운영 중단	○플록큐레이터 노후부품 교체 ○공압식 퇴수밸브 전기식밸브로 개량(2,3계열) ○슬러지수집기 노후부품 교체	○플록큐레이터 노후부품 교체 (3계열 ’17.7.6.완료/ 2계열 ’18년 8월 완료) ○공압식 퇴수밸브 전기식밸브 교체 (2계열 ’18년 5월 / ’19년 3계열) ○슬러지수집기 노후부품 교체 (2계열 ’18년 5월 완료 이후 예산반영 연차별 시행)
	○여과지 유입, 퇴수수문 및역세밸브의 노후화로 수시 공정운영 중단	○공압식 유입, 퇴수수문 (1계열)및 역세척용 밸브를 전기구동방식으로 변경 (3,4계열)	○여과지 1계열 10개지 (’18년 5월 완료) 역세척밸브 3계열 (18년 5월 완료) 역세척밸브 4계열 (’19년 정비예정)	○ 여과지 1,2,3,4 전 계열 밸브 교체 완료(‘19년)
	○탈수기와 주변기기 사용연한 초과 ○탈수기의 용량부족으로 운전시간 초과 ○여과포 세척수 펌프의 세척압력낮음	○탈수기 용량증설과 주변기기교체	○연차별 교체추진 - 크레인1호기:’17.8월완료 - 크레인2호기:’18.4월완료 - 탈수기: ’19년이후 추진	○ 탈수기 : 2020년 교체 추진 예정 (본부추진)
취수장	○취수펌프(’97) 장기간 사용으로 노후로 인한 운전효율 저하	○취수펌프 1,2,5,11호 노후펌프 4대 교체	○ 연차별 교체추진 - 2호(720kw) 18년10월 - 2019년-1호,11호(720kw) - 2020년-5호(720kw)	○ 연차별 교체추진 - 2호(720kw) : ‘18년 설치완료 - 5, 6호 : ‘19년 설치완료 - 1, 9, 11호 : ‘20년 교체예정
	○취수펌프 1호(강북계통) 송수펌프 6호 베어링 손상 (위험등급)	○베어링 교체 및 회전체정비	○취수펌프 1호 정비완료 (’16.12.07) ○송수펌프 6호 정비완료 (’17. 6.19.완료)
	○모터펌프 축정렬 진단결과 취수펌프16대, 송수펌프8대 불량	○진단결과 제시된 교정값을 참고하여 재조정	○’17.6.19 정비 완료
	○흡수정별 취수펌프 불균형 배치로 와류발생 촉진	○토출밸브와 관로등 기반 시설 구비되어 있는 3,8호 위치에 펌프설치	○취수펌프 재설치 완료 (’17.2.28)

○ 전기설비 분야

구 분	문 제 점	개선방안	조치내용 (완료일 포함)	조치계획 (세부추진일정 포함)
여과지	○제1 여과지 통로 유도등 부점등 상태	○유도등 조속히 보수하여 소방 시설의 안정적 기능유지	○유도등 교체완료 (’17.4월)
	○고압수전측 계전기 전류검출 오류	○계전기 입력단자대 슬롯의 접촉 불량이 원인으로 계전기 제작사 와 협조하여 조치	○′16년 조치완료
	○보호계전기 정정값 및 보호협조 미비	○정수장 제1여과지 계통 과전류 계전기 정정 및 취수장(뚝도계통)지락과 전류계전기 정정	○진단정정표 검토조치완료 - 정수장 ’17.7.6.완료 - 취수장 ’17.5.25.완료