정수장 정전시 응급조치 메뉴얼

2015. 5

광암아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 정전시 응급조치 매뉴얼

1. 비상대책반 구성

가. 총괄반(전기안전관리담당자 : 지동성)

나. 당일 제어실 운영팀(각 팀장 외 3명)  ※ 운영 근무팀 : 1팀, 2팀, 3팀, 4팀

다. 각 운영 근무팀별 업무 분담

① 비상전력(발전전원) 투입시 발생될 안전사고를 예방코자 당일 근무팀 근무자가     업무를 분담하여 수행한다.

② 총  괄  반 : 정전시 설비 운전명령, 전력사용량 조정 공급, 통제 및 보고

③ 운전1～4팀 : 당일 근무팀장 및 근무자는 전기안전관리자의 지시에 따라 지구변전실 고압설비 운전을 실시한다.

2. 인지방법 : 정전발생 : 전등 및 취수펌프 등 기기 정지

3. 보고 및 대응 체계

생산부(기전설비과) 3146-1330～1							소 장 3146-5301												본부당직실 3146-1590
↑										↑									↑
전기담당자 사무실 : 박희준(5374) 수리반 : 지동성(5377)					← 동원		중앙제어실 계통보고 및연락․동원 5350, 5351										→ 보고		사고복구 지휘 정수시설과장 : 전기설비 복구․조치 정수운영과장 : 운영․조치
협조	↑										↑		보고				보고			↑
↓											↓		보고
한전 GIS 전원선로 투입,차단 한국전력공사(하남지점) 주,야) 031-790-2266 안전공사(복구,기술협조) 전기안전공사 (경기중부지사)031-750-1100)						→ 협 조 ←	전기담당자(근무자) ․ 사고원인파악 ․ 보고,상황전파 ․ 긴급원상복구										→ 협 조 ←	긴급복구 협력업체 전기설비:광진 전기 황 상 철(*************) 수배전반:LS 산전 박 태 완(*************) 모터펌프:펌프텍코리아 오 장 용(032-772-4004)
																		한전측 정정시 협조생략

4. 정수장 정전 발생시 조치 요령

가. 상황 예시

○ 한전 또는 자체 사고로 정수장 전체에 전기 공급이 중단됨

나. 조치사항

① 정수장 전체 정전인지 일부 정전인지 특고 수전반의 전압계와 보호계전기 동작여부 확인

② 한전 주전원은, 특고반 전원1 “감북D/L”이고 예비전원은 전원2 “명일D/L”임

③ ALTS내 (A1,B1,C1), (A2,B,C2) 램프가 양쪽 모두 적색표시일 경우 ⇒ 정상이며, 활선상태 램프가 녹색일때는 ⇒ 전원측 선로가 정전상태임.

④ 양측 모두 녹색이면 한전 측 정전이므로, 한전 사령실(031-792-3111로 연락하여, 원인 및 복구시간 등을 확인하고 보고계통에 따라 보고

⑤ 자체 정전의 경우, 특고반 주차단기가 차단되는 상황은 거의 없고, 주로 기동반이 차단되므로 정전 범위 및 정전사유를 확인하여, 전기안전관리자 및 제어실에 보고(구내 5377, 5350)하고, 정전지점부터 필요한 조치를 취하며, 담당자 및 생산책임자는 보고계통에 따라 보고한다.

⑥ 전체 정전시, 변전실 및 약품실 비상발전기 자동 가동여부를 확인하며, 미가동되었을 경우 수동으로 운전한다.

※ 야간 및 휴일기간 중, 정상 수전이 불가시에는 안전관리자와 우선 전화로 협의하여 긴급 조치한다.

다. 각 현장별 조치사항

① 주변전실 - 정전시

- 한전전원 정전상태 확인(22.9KV)← 전압계

- 전압이 지시하지 않으면 비상발전기 운전 요령에 준해서 발전기 가동

- 발전기(400kW) 가동 완료

- 지구변전실(여과지＃1, 관리본관, 약품실) 발전전원으로 절체

- 조정실과 연락하여 발전전원 확인후 송전개시

② 주변전실 - 수전시

-  22.9kV 수전반 전압을 확인한다.(3상)

-  22.9kV 수전반에 전압이 지시하면 BZ STOP→RESET VCB 투입한다.

-  22.9kV 수전반이 정상투입후 3.3kV 메인수전반에 전압 3.3kV가 지시되면 같은 방법으로 VCB를 순서에 따라 투입한다.

-  3.3kV 각지구 변전실을 차례로 투입한다.

(관리본관→ 여과지＃1→ 여과지＃2 →약품실→오니장)

-  주변전실로부터 한전전원 으로 절체완료 후 비상발전기 가동중지

-  각 지구변전실 4개소 한전전원으로 절체 후 상황종료

5. 발전기 운전요령

가. 발전기 설비(400KW 1대) 시동 요령

① 화면표시창에 화면이 정상적으로 표시 되었는지 확인한다

② 윤활유, 냉각수, 연료, 밧데리등 우선점검

③ 화면표시창에 있는 운전모드 이동버튼을 눌러 수동위치(MNU)로 이동한다.

④ 시동버튼(START)버튼을 누르면 엔진이 시동한다.

⑤ 엔진이 정격회전수에 도달하면 표시창에서 5초동안 감지한후 정격전압과, 주파수를 확인한 후 차단기 투입한다.

나. 발전기 설비(400KW 1대) 정지 요령

① 화면표시창에 있는 차단기 차단버튼을 누른다.

② 화면표시창에 있는 정지 버튼을 누른다.

다. 발전기 비상설비 필수부하 회로도

6. 중앙제어실 조치사항

① 정전원인 파악

② 정전이 되면 원인파악과 동시에 1명은 비상연락망에 의해 연락을 취하고 1명은 제어를 한다. 모든 연락시간과 연락사항(연락자, 전달자), 제어시간 등을 기록한다.

③ 정전시 중계펌프장 수위상승(3.9M) 확인(제어실 조정)

④ 한전 정전시 비상발전기 즉시 가동여부 확인(전동밸브 동작전원공급)

⑤ 고도정수 역세척수조 유입밸브 폐쇄(활성탄 흡착지→역세척수조)

※ 제어실 운영자가 유입밸브 수동 원격제어 조작실시

⑥ 사여과지 BY-PASS관로 개방(중계펌프장 수위 3.9m 상승 시 연동)

⑦ 사여과지 1차 처리수 역세척수조(통합수조)를 거쳐 정수지 정상유입 조치

⑧ 복전 후 각종 설비상태 확인 및 주변전실 주차단기 환원조치

※ 정수센터 전체 정전시에는 고도정수처리 중지조치(1차 사여과처리 후 정수지 유입조치)

※ 정수처리설비 운전조작 순서도

7. 전기안전 수칙

가. 전기안전수칙은 설비용량 및 특성, 현장 특수성 등을 감안하여 각 사업장의 실정에 맞게 수립하여야 하며 주요 내용은 다음과 같다.

○ 수전설비 운전 및 점검 보수시를 대비하여 전기 계통도 사전 숙지

○ 도면, (사고시 및 복전시)조작순서 등 현장 비치

○ 사전 계획된 작업의 경우 조작순서를 미리 작성하여 체계적으로 시행

○ 고압전기설비의 점검, 작업, 개폐기 조작은 지정된 담당자가 안전장구(절연모, 절연장갑, 절연화 등)를 착용한 뒤 시행

○ 보호장구는 항시 사용할 수 있도록 현장 및 순찰차량 등에 상시 비치

○ 작업시 시계, 반지 등 금속체 물건의 착용 금지

○ 전기설비의 점검, 조작은 2인 이상이 1조를 이루어 수행함이 원칙이며, 1인은 작업, 점검, 조작 등이 안전하게 진행될 수 있도록 감시, 감독하는 기능을 수행

ｏ 수전설비의 보호울타리에는 위험표지판을 부착하고 출입문에는 시건장치 설치

○ 전기설비의 점검, 보수시에는 개폐기 및 차단기의 오조작 방지를 위하여“작업중”또는 “투입금지”표지판을 해당 개폐기에 부착하고, 출입을 제한시킬 필요가 있을 경우 구획로프를 설치

○ 고압 및 특고압 개폐기 조작은 무부하 상태에서 시행

○ 전기설비의 점검, 보수시 및 개폐기 개방 후에는 반드시 검전기를 사용하여 기기의 충전여부(또는 잔류전하의 방전상태)를 확인해야 하며, 정전작업시에는 불시 전원 투입 등의 사고에 대비하여 작업구간을 접지한 후 작업시행

⇒ 순서) 개폐기 개방 → 검전 → 방전(DS봉 및 접지선 사용) → (작업구간 전후) 접지 → 작업 실시 → 접지 해제 → 확인 → 개폐기 투입

○ 고압이상 개폐기 및 차단기의 조작은 책임자의 승인 아래 담당자가 조작순서에 따라 시행

예) 인터럽터 스위치(1) - CB(2) - COS(3) - TR - MCCB(4)

(차단순서 : 4-2-3-1 , 투입순서 : 1-3-2-4)

○ 활선작업은 금하고 점검시는 충전부위로 부터 특고압 90㎝, 고압 60㎝ 이상의 안전거리 유지

○ 배․분전반 개폐기에는 정격용량의 퓨즈 또는 차단기를 사용

○ 저압 기계기구 외함에는 제3종 접지(100Ω이하)를 시공하여 감전 사고를 예방

○ 화재의 원인이 되는 문어발식 배선을 금지하며, 불필요한 개소의 개폐기 개방 및 플러그 제거

○ 물 묻은 손으로 각종 전기기계기구나 배선의 조작․접촉 금지

○ 습기 또는 물기가 있는 장소의 전기기계기구 및 이동용 전기기계 기구에 누전차단기 설치(예 : 에어컨)

○ 누전차단기에는 월1회 이상 동작 시험하여 정상작동 여부를 확인

○ 이동용 전동공구의 배선은 캡타이어 케이블 등을 사용

○ 용접기에는 자동 전격방지 장치를 부착하여 사용

○ 전열기구 주위에 가연성 물체를 두지 말고 켜둔 채 좌석이탈 금지

○ 비상용 발전기 가동 전 비상전원공급구간은 재확인하여 역송전으로 인한 감전사고 예방

○ 작업완료 후 전기설비의 이상 유무를 확인 후 통전 시행

○ 관계자 이외의 변전실 등 전기시설의 출입을 금지하고, 전기기계기구나 설비의 조작․접촉 금지

나. 감전재해 발생시 응급조치 요령

① 즉시 전원을 차단하여야 한다. 다만, 즉시 전원차단이 곤란한 경우 절연봉 등을 사용해서 피재자(被災者)를 충전부로 부터 신속 격리

② 피재자를 충전부로 부터 안전지역으로 대피

③ 피재자의 의식 유무 확인

④ 의식 불명일 때는 맥박과 호흡의 유무를 확인

⑤ 필요에 따라서 심장 맛사지나 인공호흡을 실시

- 심장 맛사지 : 흉부의 중앙 아래 부위를 매 1초당 1회 간격으로 압박

- 인공호흡 : 호흡 중지시 인공호흡을 분당 12 ~ 15회 실시

⑥ 신속히 의사의 치료를 받을 수 있도록 119 등에 연락

※ 감전, 화재 등 재해 발생시 신속히 조치할 수 있도록 평상시 훈련을 쌓아야 하며 긴급시를 대비한 연락 및 보고 체계 확보

8. 고압진공차단기(VCB) 조작방법

가. 수동조작

▶ 수동투입 방법

① Charging : 조작핸들을 홀에 넣고 우측으로 돌리면 구동모터가 가동된 후 charge 완료 후 정지(Spring Charged Indicator가 동작, 동작여부 표시)

② 투    입 : VCB 전면의 투입버튼을 누르면 트립단자에 트립신호를 받아 차단기 트립(On/Off Indicato에 close 표시, 적색LAMP 점등)

▶ 수동트립 방법 : VCB전면의 트립버튼을 누르면 차단기 트립 단자에 트립신호가 인가되어 차단기 트립 (On/Off Indicato에 OPEN표시, 녹색 LAMP 점등)

나. 자동조작

▶ 전동 투입방법

① CS S/W를 LOCAL로 둔다.

② CS S/W를 앞쪽으로 당긴 후 ON(좌측)으로 돌린다. (On/Off Indicato에 CLOSE표시, 적색 LAMP 점등)

▶ 전동 트립방법

① CS S/W를 LOCAL로 둔다.

② CS S/W를 앞쪽으로 당긴 후 OFF(우측)으로 돌린다. [녹색 LED램프(개방) 점등]

긴급복구자재 보유현황(전력설비용)

품명	규격	단위	수량	보유장소	비고
발전기	400(KVA)	대	1	활성탄여과지
COS 조작봉	6M 6단	개	1	변전실
터미널압착기	유압 14～150	대	1	공구창고
터미널압착기	유압 8～325	대	1	공구창고
적외선온도측정기	PM 20L3U	대	2	보수반
케이블컷터	24″	대	1	보수반
고압검정기	2～3.5KV	대	1	변전실
전력케이블	각규격	M	1,182	자재창고
동축케이블	7C-2V	M	500	자재창고
MCCB	각규격	개	13종	자재창고
전자접촉기	각규격	개	17종	자재창고
계전기류	14 ×485	대	15대	자재창고
애자류	각종	개	3종	자재창고
피뢰침	각규격	개	2개	자재창고
휴즈류	각규격	개	14종	자재창고
계기류	각규격	개	8종	자재창고
유압식절단기(수동)	YS-30A	대	1	자재창고
전기드릴	AC 220V 13mm	개	1	자재창고
터미널압착기	2~8㎟	개	2	자재창고
유압식압착기(수동)	SH-10	set	1	자재창고
충전식 전동드라이버		개	1	자재창고
P.L(LED)(적,녹)	DC 110V 30mm용	개	각 10	자재창고
파워휴즈	25.8kV,630A 12.5KA	개	3	자재창고
파워휴즈	25.8kV 1A	개	3	자재창고
DIAZED FUSE	F:4A W/HOLDER	조	20	자재창고
핸드파렛트럭	3.5톤	개	1	자재창고
디지털 보호계전기	GIPAM-2000FI	개	1	자재창고
디지털계측기	GIMAC-Ⅱ PLUS	개	1	자재창고
모터보호계전기	IMC-Ⅲ	개	3	자재창고

장 비 일 람 표

품 명	규 격	단위	수량	보유장소	비 고
절연저항측정기	500V/ 100㏁	대	2	주변전실
절연저항측정기	1,000V/ 2000㏁	대	1	주변전실
특고압COS 조작봉		개	1	주변전실
훅크온메타		대	1	주변전실
저압검전기		대	1	주변전실
멀티테스터기		대	2	주변전실
절연고무장갑		개	1	주변전실
접지저항측정기		대	2	주변전실
특고압접지용구		개	1	주변전실
절연장화		개	1	주변전실
절연안전모		개	1	주변전실
클램프접지저항기		개	1	기전창고
신호발생기		개	2	기전창고
유압식 리프트 (수배전반용)	500Kg, 1단	대	2	주변전실, 염소투입동

정수센터 전체 정전시 제어실 작업순서(정수운영과)

작업장	작 업 내 용	담당자
제어실	1. 흡수정 수위를 최대한 낮춘다. 2. 중계펌프 가동중단 3. by -pass 밸브 100% 열고 정수지로 물을 보낸다. 4. 활성탄여과지 각종 밸브 원격으로 닫는다. - 흡수정 유입밸브, 여과지 유출밸브, 통합 유출 밸브 5. 취수량 유입밸브를 적정선에서 맞추어 놓는다. 6. 여과지 각종 유출, 유입밸브 적정 상태유지 확인 7. 침전지 슬러지 밸브 닫힘 상태 확인(배출금지)	제어실 근무자
고도 정수처리	1. 오존 발생장치 가동 정지 등 전원 s/w off	강석규
오니장	1. 오니장 배니지 및 회수조 부하량 대비 수위 낮춘다. 2. 탈수기 가동중단 및 전원 s/w off	탈수기동 근무자
실험실	1. 각 샘플링 펌프 가동 중단 및 s/w off → 원수, 정수, 혼화지, 활성탄 여과수 등 2. 수질 계측기 수동모드	계측기담당
약품실	1. PAC 수동주입 or UPS 전원(30분 이내) 주입 판단 → 수동 주입시 바이패스 밸브 조작 / 정량 주입 확인	제어실 근무자
염소실	1. 주입기 수동모드로 전환 2. 주입기 유입밸브 잠그고 관내 잔압 제거 3. 기화기 유입밸브 잠금 4. 염소실 전체 전원 s/w off 5. 전, 후염소 가압수 펌프 및 급속교반기 끈다. 6. 후염소 샘플링 펌프 가동중단 및 전원 s/w off ※ 30분 이상 주입 중단 대비 클로로칼키 투입준비	고압가스 담당자

※ 복전시 원상 복구하고 중앙제어실로 정상상태 여부 보고