❍ 정수장 위기관리 매뉴얼

한전 또는 자체 사고로 정수장 전체에 전기공급이 중단됨

조치사항

가. 송수실내의 전기실 특고반으로 이동하여 정전원인을 파악한다.

한전 주전원은, 특고반 ALTS의 “전원1”이고, 예비전원은 “전원2”이며

활선상태 A1, B1, C1램프가 양쪽 모두 적색표시 일경우 한전전원은

정상이며, 활선상태 램프가 녹색으로 표시된 전원측 선로가 정전상태

이므로 양측 모두 녹색이면 한전 전체정전이므로, 한전 배전사령실

(2290-5368.5362)로 연락하여, 원인 및 복구 시간등을 확인하고 보고

계통에 따라 보고한다.

나. 자체정전의 경우, 특고반 주차단기가 차단되는 상황은 거의 없고, 주로

기동반이 차단되므로 정전 범위 및 정전사유를 확인하여, 안전관리실 및

제어실에 보고(구내 5551~4)하고, 정전지점부터 필요한 조치를 취하며,

담당자 및 생산책임자는 보고계통에 따라 보고 한다.

※ GIPAM계전기 표시내용이 OCR, OCGR, RDR 동작이 표시됨.

다. 전체 정전시, 관리본관 비상발전기 자동 가동여부를 확인하며,

미가동되었을 경우 수동으로 운전한다.

라. 복전 확인 후,  송수펌프 기동반 등이 ON상태일 경우, 수동으로

OFF시키고 RESET시킨 후,각 상황별 표준수전순서에 따라 운전 시행.

※ 야간 및 휴일기간 중, 정상 수전이 불가시에는 안전관리자와 우선

전화로 협의하여 긴급조치한다

❍ 뚝도아리수정수센터 한전정전시 수전순서
순위	조 작 요 령	비 고
1	․ 정전 발생사유를 파악한다(한전인가,자체인가) ◆ 한전정전인 경우 : 특고압 Main VCB반 UVR동작(디지털 계전기 확인; 27-1)
2	․ 근무자는 수돗물 생산책임자에 보고 (구내 5551~4)하고 수돗물 생산책임자는 보고 계통에 따라 보고 한다.
3	․ 한전 정전으로 파악되면 근무자는 한전배전 사령실(2290-5368.5362)에 연락, 복구시간 확인후 보고 계통에따라 보고 한다.
4	․ 한전 정전은 뚝도D/L, 수원D/L 동시 정전을 의미하므로 ALTS의 Lamp를 주시하면서 전압 인가시까지 기다렸다가 인가되면 R. S. T상 확인후 디지털 계전기 UVR 동작시는 복귀하고 리셋트시키며 ‘표준수전순서’에 따라 수전한다.	송수실 수,배 전반 조작
5	․ 각 배수지등과 연락을 취하며 모타펌프 가동.

❍ 뚝도아리수정수센터 자체 정전시 수전순서
순위	조 작 요 령	비 고
1	․ 정전 발생사유를 파악한다(한전인가,자체인가) ◆자체 정전일 경우 ․ 특고압 Main VCB반 : OCR, OCGR 계전기 동작 디지털계전기 확인 : OCR(51), OCGR(51G) ․ 특고압 변압기 VCB반: RDR계전기 동작	계전기 로 확인
2	․ 근무자는 수돗물 생산책임자에 보고(구내5551~4) 하고 수돗물 생산책임자는 보고계통에 따라 보고 한다.
3	․ 자체 정전으로 파악되면 근무자는 생산책임자 에게 긴급 복구반 동원 요청
4	․ 근무자 및 긴급 복구반은 ‘사고설비의 분리’ 또는 최단시간 복구 방법을 파악 ‘상황을 조치’ 하고 수전을 준비한다.
5	․ 수전 계통에 따른 수전 준비 완료 여부를 점검
6	․ 22.9KV 전압(R,S,T상) 인가 확인되면 ‘표준수전순서’에 따라 계전기(OCR-51, OCGR-51G, RDR-87등) 작동시는 리셋트 시키며 투입 한다.	송수실 수,배 전반
7	․ 각 배수지등과 연락을 취하며 모타펌프 가동

뚝도 D/L로 변압기 1호 수전시 표준수전 순서

구분	주라인(뚝도 D/L) 수전시	비고
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	․ ALTS의 전원인가를 확인한다(LAMP) ․ LBS1 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB1 ON - (특MV1) ․ 특고압 변압기반 VCB1 ON - (특VT1) ․ 접지변압기반 VCB1 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB1 ON - (고MV1) ․ 고압 Tie VCB ON 확인 - 램프 확인 ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	EHV-ALTS EHV1 EHV4 EHV5 1/GTR M1/HV TIE/HV 12/HV 1/LV 13/HV 14/HV 1호 ~ 11호

● 뚝도 D/L 페드S/W 절체시(한전 OFF) ALTS 예비(수원 D/L)로 수전. ( LBS3 ON 램프 확인)

● 수원 D/L 페드S/W 절체시(한전 OFF) ALTS 주라인(뚝도 D/L)로 수전. ( LBS3 OFF 램프 확인)

뚝도 D/L로 변압기 2호 수전시 표준수전 순서

구분	주라인(뚝도 D/L) 수전후 TR2호 사용시	비고
㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺	․ ALTS의 전원인가를 확인한다(LAMP) ․ LBS1 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB1 ON - (특MV1) ․ 특고압 Tie VCB ON ․ 특고압 변압기반 VCB2 ON - (특VT2) ․ 접지변압기반 VCB2 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB2 ON - (고MV2) ․ 고압 Tie VCB ON 확인 - 램프 확인 ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․모타펌프가동	EHV-ALTS EHV1 EHV4 EHV/11 EHV/10 2/GTR M2/HV TIE/HV 12/HV 1/LV 13/HV 14/HV 1호 ~ 11호

수원 D/L로 변압기 2호 수전시 표준수전 순서

구분	예비라인(수원 D/L) 수전후 TR2호 사용시	비고
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ	․ LBS2 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB2 ON (특MV2) ․ 특고압 변압기반 VCB2 ON (특VT2) ․ 접지변압기반 VCB2 ON - 램프 확인 ․ 고압 Main VCB2 ON - (고MV2) ․ 고압 Tie VCB ON 확인 -램프 확인 ․ 저압 변압기반 VCB1 or VCB2 ON ․ 380V 저압 ACB1 or ACB2 ON ․ 2,3계열 여과지 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 오니처리장 송전반 VCB1 or VCB2 ON ․ 모타 펌프 가동	EHV6 EHV9 EHV/10 2/GTR M2/HV TIE/HV 12/HV 1/LV 13/HV 14/HV 1호 ~11호