정수지 통수 전 수질검사결과

○ 검사 개요 :

검사개요 : 정수지(#1지) 물청소 후 통수 전 수질검사

- 시 료 명 : #1 정수지 담수(정수지 수위 0.5m)

- 채수일시 : 2015. 8. 14.

- 검사항목 : 4항목(pH, 잔류염소, 탁도, 철)

○ 검사결과 : 적합

구 분	먹는물 수질기준	검사결과	적합여부
pH	5.8～8.5	7.4	적합
잔류염소 (mg/L)	4.0 mg/L 이하	0.23	적합
탁도 (NTU)	0.5 NTU 이하	0.13	적합
철 (mg/L)	0.3 mg/L 이하	불검출	적합

○ 검토의견

- 수질검사결과 ‘적합’하여, 수위를 채운 후 통수 가능한 것으로 판단됨.