정수지 통수 전 수질검사결과

○ 검사개요

- 시 료 명 : #1 정수지 담수

- 채수일시 : 2024. 4. 23(화)

- 검사항목 : 총 4항목

․ pH, 잔류염소, 탁도, 철

○ 검사결과 : 적합

구 분	먹는물 수질기준	검사결과	적합여부
pH	5.8～8.5	7.3	적합
잔류염소 (mg/L)	4.0 mg/L 이하	0.31	적합
탁도 (NTU)	0.5 NTU 이하	0.09	적합
철 (mg/L)	0.3 mg/L 이하	0.2	적합

※ 철의 정량한계는 0.05이며 그 이하의 값은 불검출로 표시함.