정수지 통수 전 수질실험결과

○  검사 개요

- 정수지 물청소 후 수질검사(#4지, #5지)

- 시   료 : #4, #5지 정수지 담수(0.5m)

- 시험일자 : 2014. 10. 8

- 분석항목 : 7항목(pH, 잔류염소, 탁도, 철, 망간, 아연, 구리)

○ 검사결과 : 적합

구 분	먹는물 수질기준	검사결과		적합여부
		#4지	#5지
pH	5.8～8.5	7.8	7.7	적합
잔류염소 (mg/L)	4.0 mg/L 이하	0.35	0.34	적합
탁도 (NTU)	0.5 NTU 이하	0.15	0.10	적합
철 (mg/L)	0.3 mg/L 이하	불검출	불검출	적합
아연 (mg/L)	3 mg/L 이하	불검출	불검출	적합
구리 (mg/L)	1 mg/L 이하	불검출	불검출	적합
망간 (mg/L)	0.05 mg/L 이하	0.005	불검출	적합

○ 검토의견

- 검사결과 7항목 모두 수질기준에 적합하므로 담수 후 통수하고자 함.