정수지(9지) 통수전 수질실험결과

○  검사 개요

- 정수지(9지) 계단설치 및 물청소 후 수질검사

- 시료명 : 정수지(9지) 정수

- 시험일자 : 2014. 5. 16

- 분석항목 : 잔류염소포함 7항목

(pH, 잔류염소, 탁도, 철, 망간, 아연, 구리)

○ 검사결과 : 적합

구분	먹는물 수질기준	검사결과	적합여부
pH	5.8～8.5	7.3	적합
잔류염소 (mg/L)	4.0 mg/L 이하	0.28	적합
탁도 (NTU)	0.5 NTU 이하	0.07	적합
철 (mg/L)	0.3 mg/L 이하	불검출	적합
아연 (mg/L)	3 mg/L 이하	불검출	적합
구리 (mg/L)	1 mg/L 이하	0.02	적합
망간 (mg/L)	0.05 mg/L 이하	불검출	적합

○ 검토의견

정수지(9지) 수질검사결과 7항목 모두 수질기준에 적합하므로 통수코자 함.