(2017년 5월) 정수처리기준에 따른 지별 탁도계 운영결과 보고

(영등포아리수정수센터)

1. 정수장 및 여과공정 개요

정 수 장 명			영등포아리수정수센터
위 치			서울시 영등포구 노들로 11(양화동 1-29)
담당자명 (전화번호)			고덕현 (02)3146-5650
1정수장 시설용량 (m3/일)		300,000		1정수장 월평균생산량(m3/일)	227,040
여과공정	여과 방식		급속여과(정속여과, 수위제어형, 스트레이나 블록)
	측정지점 /방법		여과지 유출배관/빛산란광법 연속측정
	총 여과지수		16지

2. 여과지별 연속탁도 관리

- 공동수로 탁도 및 지별 탁도 모두 관리목표 달성

여과지 번호	수질검사 결과
	평 균 (최대～최소)	기준초과	비고
1	0.05( 0.06 ～ 0.04 )	0/2976
2	0.05( 0.08 ～ 0.03 )	0/2976
3	0.05( 0.08 ～ 0.03 )	0/2976
4	0.05( 0.12 ～ 0.04 )	0/2976
5	0.05( 0.1 ～ 0.04 )	0/2976
6	0.05( 0.12 ～ 0.03 )	0/2976
7	0.05( 0.09 ～ 0.03 )	0/2976
8	0.05( 0.11 ～ 0.03 )	0/2976
9	0.05( 0.1 ～ 0.04 )	0/2976
10	0.06( 0.08 ～ 0.05 )	0/2976
11	0.05( 0.13 ～ 0.04 )	0/2976
12	0.05( 0.11 ～ 0.03 )	0/2976
13	0.05( 0.08 ～ 0.04 )	0/2976
14	0.06( 0.09 ～ 0.04 )	0/2976
15	0.06( 0.13 ～ 0.04 )	0/2976
16	0.05( 0.12 ～ 0.04 )	0/2976

(2017년 5월) 정수처리기준에 따른 지별 탁도계 운영결과 보고

(영등포아리수정수센터)

1. 정수장 및 여과공정 개요

정 수 장 명			영등포아리수정수센터
위 치			서울시 영등포구 노들로 11(양화동 1-29)
담당자명 (전화번호)			고덕현 (02)3146-5650
2정수장 시설용량 (m3/일)		250,000		2정수장 월평균생산량(m3/일)	221,373
여과공정	여과 방식		급속여과(정속여과, 수위제어형, 유공블록)
	측정지점 /방법		여과지 유출배관/빛산란광법 연속측정
	총 여과지수		10지

2. 여과지별 연속탁도 관리

- 공동수로 탁도 및 지별 탁도 모두 관리목표 달성

여과지 번호	수질검사 결과
	평 균 (최대～최소)	기준초과	비고
1	0.04( 0.06 ~ 0.03 )	0/2976
2	0.05( 0.08 ~ 0.04 )	0/2976
3	0.05( 0.06 ~ 0.04 )	0/2976
4	0.05( 0.06 ~ 0.04 )	0/2976
5	0.04( 0.07 ~ 0.03 )	0/2976
6	0.04( 0.07 ~ 0.03 )	0/2976
7	0.05( 0.07 ~ 0.04 )	0/2976
8	0.05( 0.08 ~ 0.03 )	0/2976
9	0.05( 0.08 ~ 0.05 )	0/2976
10	0.05( 0.08 ~ 0.04 )	0/2976