정수처리기준 운영결과 보고 (2019년 07월)

══════════════════════════════════════════

□ 뚝도아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		서울시 뚝도아리수정수센터
위 치		서울시 성동구 왕십리로 27
담당자명 (전화번호)		채 민 수 [ (02) 3146-5547]
시설용량 (m3/일)	700,000	일평균생산량 (m3/일)	475,195
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점 /방법	여과지유출부/연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소)
	소독지점	취수장, 정수지유입부
	측정지점/방법	착수정/정수지유출부/연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.057( 0.074 ~ 0.046 )	해당없음
		95% 탁도	0.048
		최고 탁도	0.074
2. 잔류소독제 농도		0.60(0.65 ~ 0.53)	해당없음
3. CT계산값		40.69(50.07 ~ 35.96)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	38.85(50.07 ~ 31.49)	해당없음
	지아디아 포낭	6.96(8.95 ~ 5.11)	해당없음

3. 기준위반 내역 및 조치결과

정수장명	일시	위반내용	초과원인 및 조치사항
		해당사항 없음

비고 : 초과내용란에는 탁도기준 위반, 불활성화비 부족 등을 초과일시와 함께 기재하고, 초과원인 및 조치사항란에는 원인분석․시설 및 운영관리 개선 등을 위해 조치한 내용, 소요예산, 지역주민 홍보여부 등 구체적인 사항을 기재한다.

4. 운영결과 분석

○ ’19. 07월 불활성화비 확보운영 조치결과

- 정  수  장   수   위 :  2.9 ~  4.4m 유지

- 착수정 잔류염소 농도 : 0.17 ~ 0.64mg/L

- 송 수 잔류염소 농도 : 0.53 ~ 0.65mg/L

○ 운영결과 분석

- 전년도 대비

항 목	2018년 07월				2019년 07월
	평균	최대	최소	편차	평균	최대	최소	편차
CT값	60.45	74.85	37.8	37.05	40.69	50.07	35.96	14.11
바이러스	54.34	81.26	30.57	50.69	38.85	50.07	31.49	18.58
지아디아	9.46	13.52	5.16	8.36	6.96	8.95	5.11	3.84

- 전월 대비

항 목	2019년 06월				2019년 07월
	평균	최대	최소	편차	평균	최대	최소	편차
CT값	37.74	47.64	29.24	18.40	40.69	50.07	35.96	14.11
바이러스	30.24	39.82	22.29	17.53	38.85	50.07	31.49	18.58
지아디아	5.33	6.99	4.18	2.81	6.96	8.95	5.11	3.84

○ 운영결과

- 2019년 02월부로 송수관로 소독능자료가 제외되어 전체적으로 전년 비교시 낮게 유지됨(물연구원 요구사항).

· 정수장 소독능 대상 : 착수정, 정수지, 오존접촉지(송수관로 제외)

- 그 밖에 pH, 송수 잔류염소 등은 목표 범위내에서 유지됨

5. 향후 운영계획

○ 취․송수량의 비례운전과 시간대별 생산량 편차 최소화

○ 잔류염소 최적 관리 : 착수정 0.2 ~ 0.3mg/L 탄력적 유지,

송수 잔류염소 목표농도 유지 : 목표값(0.60)

○ pH 최적 관리 : 갈수기 pH 7.0 ~ 7.2 유지 : 이산화탄소 투입

○ 여과지 적정 운영으로 탁도 최적화

○ 수질자동감시시스템 운영관리 철저